## Hoofd Menu
Interactieve afgiftetabellen
Welkom bij de interactieve afgifte tabellen voor radiatoren uit de Casual line. U kunt hieronder het gewenste temperatuurregime invullen. Vervolgens zullen automatisch de afgifte tabellen worden ingevuld.
Klik hier voor meer informatie: | Informatiepagina
Vul hier de aanvoertemperatuur in: | 75
Vul hier de retourtemperatuur in: | 65
Vul hier de lokaaltemperatuur in: | 20
Klik nu op het gewenste radiatortype: | HORIZONTAAL
Standard
Standard
v3.3 (27-01-2025)
Standard Zn
Compact (4)
Uni 6
Piano Uni 6
Centric
Piano Centric / Centric Line
FlatLine
VERTICAAL
Centric Verti Standard
Centric Verti
Piano Centric Verti / Centric Verti Line
Flat-V-Line
MINI
Mini
Flat-Plint-Line
1
1
dToln1 |  | 49.8329 | 1
dToln2 |  | 49.8329 | 1
dTo1 |  | 50 | 1
dTo2 |  | 50
lin |  | 0.81818

## Informatie
Hoofdmenu | Interactieve afgiftetabellen
Alle afgiftes zijn gemeten volgens "EN442" bij de Normtemperatuur 75/65/20. In analogie met het advies van ISSO wordt omgerekend met, daar waar mogelijk, een lineair bepaalde overtemperatuur. In de andere gevallen wordt omgerekend met de logaritmisch bepaalde overtemperatuur. Bij alle berekeningen wordt uitgegaan van een gemiddelde N-exponent van 1,3. Indien gewenst kan gebruik worden gemaakt van de Radiatorgrafiek van ISSO, waarover meer informatie is te vinden op: www.isso.nl .
Voor meer informatie omtrent de vanaf 1-1-2002 van kracht zijnde norm EN-442 kijk op: http://www.en442.nl.
Voor meer informatie over Brugman Radiatoren kijk op: https://brugman.eu/

## Standaard (hidden)
Hoofdmenu
HORIZONTAAL
Standard
Standard (per medio juli 2016)
Standard Zn (per 01-04-2016)
Compact (4)
Uni 6
Piano Uni 6
Centric
Piano Centric / Centric Line
FlatLine
VERTICAAL
Centric Verti Standard
Centric Verti
Piano Centric Verti / Centric Verti Line
Flat-V-Line | Warmte afgiftes : Standard
MINI |  |  |  | Temperatuurregime: |  |  |  |  | Aanvoer = |  | 75 |  | Retour = |  | 65 |  | Lokaal = |  | 20 |  |  |  | v3.3 (27-01-2025)
Mini | hoogte | type | Bouwlengte (mm)
Flat-Plint-Line |  |  | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | 1440 | 1600 | 1760 | 1920 | 2080 | 2240 | 2400 | 2720 | 3040
| 300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 245 | 0 | 327 | 0 | 409 | 0 | 491 | 0 | 572 | 0 | 654 | 736 | 0 | 899 | 0 | 1063 | 0 | 1226 | 1390 | 1553
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 0 | 496 | 0 | 661 | 0 | 826 | 0 | 992 | 0 | 1157 | 0 | 1322 | 1488 | 1653 | 1818 | 1983 | 2149 | 2314 | 2479 | 2810 | 3140
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 0 | 1425 | 0 | 1662 | 0 | 1900 | 2137 | 2374 | 2612 | 2849 | 3087 | 3324 | 3562 | 4036 | 4511
| 400 | 10 | 0 | 204 | 0 | 273 | 0 | 341 | 0 | 409 | 0 | 477 | 0 | 545 | 613 | 682 | 750 | 818 | 886 | 954 | 1022 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 316 | 369 | 422 | 474 | 527 | 580 | 633 | 685 | 738 | 791 | 844 | 949 | 1054 | 1160 | 1265 | 1371 | 1476 | 1582 | 1792 | 2003
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 730 | 0 | 851 | 0 | 973 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 497 | 0 | 663 | 0 | 829 | 0 | 995 | 0 | 1160 | 0 | 1326 | 1492 | 1658 | 1823 | 1989 | 2155 | 2321 | 2486 | 2818 | 3149
|  | 21s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 0 | 625 | 0 | 833 | 0 | 1042 | 0 | 1250 | 0 | 1458 | 0 | 1667 | 1875 | 2083 | 2292 | 2500 | 2708 | 2916 | 3125 | 3541 | 3958
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 1201 | 0 | 1502 | 0 | 1802 | 0 | 2102 | 0 | 2403 | 2703 | 3003 | 3304 | 3604 | 3904 | 4204 | 4505 | 5105 | 5706
| 500 | 10 | 0 | 250 | 0 | 333 | 0 | 416 | 0 | 499 | 0 | 582 | 0 | 666 | 749 | 832 | 915 | 998 | 1082 | 1165 | 1248 | 0 | 0
|  | 11 | 319 | 383 | 447 | 511 | 575 | 638 | 702 | 766 | 830 | 894 | 958 | 1021 | 1149 | 1277 | 1404 | 1532 | 1660 | 1788 | 1915 | 2171 | 2426
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 591 | 690 | 788 | 887 | 986 | 1084 | 1183 | 1281 | 1380 | 1478 | 1577 | 1774 | 1971 | 2168 | 2365 | 2563 | 2760 | 2957 | 0 | 0
|  | 21s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 620 | 744 | 868 | 992 | 1116 | 1240 | 1364 | 1488 | 1612 | 1736 | 1860 | 1984 | 2232 | 2480 | 2728 | 2976 | 3224 | 3472 | 3720 | 4216 | 4712
|  | 33 | 0 | 1070 | 1249 | 1427 | 1606 | 1784 | 1962 | 2141 | 2319 | 2498 | 2676 | 2854 | 3211 | 3568 | 3925 | 0 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600 | 10 | 0 | 294 | 0 | 392 | 0 | 490 | 0 | 588 | 0 | 685 | 0 | 783 | 881 | 979 | 1077 | 1175 | 1273 | 1371 | 1469 | 0 | 0
|  | 11 | 371 | 445 | 519 | 593 | 667 | 742 | 816 | 890 | 964 | 1038 | 1112 | 1187 | 1335 | 1483 | 1632 | 1780 | 1928 | 2076 | 2225 | 2521 | 2818
|  | 20 | 0 | 510 | 0 | 680 | 0 | 850 | 0 | 1020 | 0 | 1189 | 0 | 1359 | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 681 | 794 | 908 | 1021 | 1134 | 1248 | 1361 | 1475 | 1588 | 1702 | 1815 | 2042 | 2269 | 2496 | 2723 | 2949 | 3176 | 3403 | 0 | 0
|  | 21s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 712 | 854 | 997 | 1139 | 1282 | 1424 | 1566 | 1709 | 1851 | 1994 | 2136 | 2278 | 2563 | 2848 | 3133 | 3418 | 3702 | 3987 | 4272 | 4842 | 5411
|  | 33 | 0 | 1223 | 1426 | 1630 | 1834 | 2038 | 2241 | 2445 | 2649 | 2853 | 3056 | 3260 | 3668 | 4075 | 4483 | 0 | 5298 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 420 | 504 | 587 | 671 | 755 | 839 | 923 | 1007 | 1091 | 1175 | 1259 | 1343 | 1511 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 797 | 957 | 1116 | 1276 | 1435 | 1594 | 1754 | 1913 | 2073 | 2232 | 2392 | 2551 | 2870 | 3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 1358 | 1585 | 1811 | 2038 | 2264 | 2490 | 2717 | 2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 900 | 10 | 0 | 427 | 498 | 569 | 640 | 711 | 782 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 507 | 609 | 710 | 812 | 913 | 1014 | 1116 | 1217 | 1319 | 1420 | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 712 | 0 | 950 | 0 | 1187 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 923 | 1076 | 1230 | 1384 | 1538 | 1691 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 950 | 1140 | 1329 | 1519 | 1709 | 1899 | 2089 | 2279 | 2469 | 2659 | 2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 1588 | 1852 | 2117 | 2382 | 2646 | 2911 | 3176 | 3440 | 3705 | 3970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| n | 1.3 | 1
| lnfactor | 1
| norfactor | 1
| usefactor | 1

## Standaard (7-2016)
Hoofdmenu
HORIZONTAAL
Standard
Standard
Standard Zn
Compact (4)
Uni 6
Piano Uni 6
Centric
Piano Centric / Centric Line
FlatLine
VERTICAAL
Centric Verti Standard
Centric Verti
Piano Centric Verti / Centric Verti Line
Flat-V-Line | Warmte afgiftes : Standard
MINI |  |  |  | Temperatuurregime: |  |  |  |  | Aanvoer = |  | 75 |  | Retour = |  | 65 |  | Lokaal = |  | 20 |  |  |  | v3.3 (27-01-2025)
Mini | hoogte | type | Bouwlengte (mm)
Flat-Plint-Line |  |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000
| 300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 276 | 331 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 0 | 488 | 585 | 0 | 780 | 0 | 975 | 0 | 1170 | 0 | 1365 | 1560 | 1755 | 1950 | 2145 | 2340 | 2535 | 2730 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911 | 2184 | 2457 | 2730 | 3003 | 3276 | 0 | 3822 | 0 | 0 | 0
| 400 | 10 | 0 | 213 | 255 | 0 | 340 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 279 | 349 | 418 | 0 | 558 | 627 | 697 | 0 | 836 | 0 | 976 | 1115 | 1255 | 1394 | 1534 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 0 | 0 | 591 | 0 | 788 | 0 | 985 | 0 | 1182 | 0 | 1379 | 1576 | 1773 | 1970 | 2167 | 2364 | 0 | 2758 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 0 | 621 | 745 | 0 | 993 | 0 | 1241 | 0 | 1489 | 0 | 1737 | 1986 | 2234 | 2482 | 2730 | 2978 | 3227 | 3475 | 3723 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 0 | 1744 | 0 | 2093 | 0 | 2442 | 2790 | 3139 | 3488 | 3837 | 4186 | 4534 | 4883 | 5232 | 0 | 0
| 500 | 10 | 0 | 257 | 308 | 0 | 411 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 336 | 420 | 504 | 588 | 672 | 756 | 840 | 0 | 1008 | 0 | 1176 | 1344 | 1512 | 1680 | 1848 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 0 | 591 | 709 | 827 | 945 | 1063 | 1181 | 0 | 1417 | 0 | 1653 | 1890 | 2126 | 2362 | 2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 598 | 747 | 896 | 1046 | 1195 | 1345 | 1494 | 1643 | 1793 | 0 | 2092 | 2390 | 2689 | 2988 | 3287 | 3586 | 3884 | 4183 | 4482 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 1052 | 1262 | 1472 | 1682 | 0 | 2103 | 0 | 2524 | 0 | 2944 | 3365 | 3785 | 4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600 | 10 | 0 | 301 | 361 | 0 | 482 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 392 | 490 | 587 | 685 | 783 | 881 | 979 | 0 | 1175 | 0 | 1371 | 1567 | 1762 | 1958 | 2154 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 513 | 615 | 0 | 820 | 0 | 1025 | 1128 | 1230 | 0 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 0 | 684 | 821 | 958 | 1094 | 1231 | 1368 | 0 | 1642 | 0 | 1915 | 2189 | 2462 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 695 | 869 | 1043 | 1217 | 1390 | 1564 | 1738 | 1912 | 2086 | 0 | 2433 | 2781 | 3128 | 3476 | 0 | 4171 | 4519 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 0 | 1466 | 0 | 1955 | 0 | 2444 | 0 | 2933 | 0 | 3422 | 3910 | 4399 | 4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 447 | 559 | 670 | 782 | 894 | 1005 | 1117 | 0 | 1340 | 0 | 1564 | 0 | 2011 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 790 | 987 | 1184 | 1382 | 1579 | 1777 | 1974 | 0 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 1385 | 0 | 1938 | 0 | 0 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 900 | 10 | 0 | 436 | 523 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 556 | 695 | 834 | 973 | 1112 | 1251 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 719 | 863 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 752 | 940 | 1128 | 1316 | 1504 | 1692 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 972 | 1215 | 1457 | 1700 | 1943 | 2186 | 2429 | 0 | 2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 1688 | 2026 | 2363 | 2701 | 0 | 3376 | 0 | 4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| n | 1.3 | 1
| lnfactor | 1
| norfactor | 1
| usefactor | 1

## Standaard 7-2016 STD (hidden)
Warmte afgiftes |  |  |  |  | STANDAARD (januari 2025)
hoogte | type | Bouwlengte (mm)
|  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000
300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 276 | 331 | 0 | 441 | 0 |  |  |  | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20
20s
21
21s
| 22 |  | 488 | 585 |  | 780 |  | 975 |  | 1170 |  | 1365 | 1560 | 1755 | 1950 | 2145 | 2340 | 2535 | 2730
| 33 |  |  |  |  | 1092 | [5 empty] | 1911 | 2184 | 2457 | 2730 | 3003 | 3276 |  | 3822
400 | 10 |  | 213 | 255 |  | 340 |  | 425
| 11 | 279 | 349 | 418 |  | 558 | 627 | 697 |  | 836 |  | 976 | 1115 | 1255 | 1394 | 1534 | 1673
20
| 20s |  |  |  |  | 594
21
| 21s |  |  | 591 |  | 788 |  | 985 |  | 1182 |  | 1379 | 1576 | 1773 | 1970 | 2167 | 2364 |  | 2758
| 22 |  | 621 | 745 |  | 993 |  | 1241 |  | 1489 |  | 1737 | 1986 | 2234 | 2482 | 2730 | 2978 | 3227 | 3475 | 3723
| 33 |  |  |  |  | 1395 |  | 1744 |  | 2093 |  | 2442 | 2790 | 3139 | 3488 | 3837 | 4186 | 4534 | 4883 | 5232
500 | 10 |  | 257 | 308 |  | 411 |  | 514
| 11 | 336 | 420 | 504 | 588 | 672 | 756 | 840 |  | 1008 |  | 1176 | 1344 | 1512 | 1680 | 1848 | 2016
20
20s
21
| 21s |  | 591 | 709 | 827 | 945 | 1063 | 1181 |  | 1417 |  | 1653 | 1890 | 2126 | 2362 | 2598
| 22 | 598 | 747 | 896 | 1046 | 1195 | 1345 | 1494 | 1643 | 1793 |  | 2092 | 2390 | 2689 | 2988 | 3287 | 3586 | 3884 | 4183 | 4482
| 33 |  | 1052 | 1262 | 1472 | 1682 |  | 2103 |  | 2524 |  | 2944 | 3365 | 3785 | 4206
600 | 10 |  | 301 | 361 |  | 482 |  | 602
| 11 | 392 | 490 | 587 | 685 | 783 | 881 | 979 |  | 1175 |  | 1371 | 1567 | 1762 | 1958 | 2154 | 2350
20
| 20s |  | 513 | 615 |  | 820 |  | 1025 | 1128 | 1230 |  | 1435
21
| 21s |  | 684 | 821 | 958 | 1094 | 1231 | 1368 |  | 1642 |  | 1915 | 2189 | 2462 | 2736
| 22 | 695 | 869 | 1043 | 1217 | 1390 | 1564 | 1738 | 1912 | 2086 |  | 2433 | 2781 | 3128 | 3476 |  | 4171 | 4519
| 33 |  |  | 1466 |  | 1955 |  | 2444 |  | 2933 |  | 3422 | 3910 | 4399 | 4888
700 | 10
| 11 | 447 | 559 | 670 | 782 | 894 | 1005 | 1117 |  | 1340 |  | 1564 |  | 2011 | 2234
20
20s
21
21s
| 22 | 790 | 987 | 1184 | 1382 | 1579 | 1777 | 1974 |  | 2369
| 33 |  | 1385 |  | 1938 |  |  | 2769
900 | 10 |  | 436 | 523 |  | 698
| 11 | 556 | 695 | 834 | 973 | 1112 | 1251 | 1390
20
| 20s |  | 719 | 863 |  | 1150
21
| 21s | 752 | 940 | 1128 | 1316 | 1504 | 1692 | 1880
| 22 | 972 | 1215 | 1457 | 1700 | 1943 | 2186 | 2429 |  | 2915
| 33 |  | 1688 | 2026 | 2363 | 2701 |  | 3376 |  | 4051

## Standaard Zn (1-4-2016)
Hoofdmenu
HORIZONTAAL
Standard
Standard
Standard Zn
Compact (4)
Uni 6
Piano Uni 6
Centric
Piano Centric / Centric Line
FlatLine
VERTICAAL
Centric Verti Standard
Centric Verti
Piano Centric Verti / Centric Verti Line
Flat-V-Line | Warmte afgiftes : Standard Zn
MINI |  |  |  | Temperatuurregime: |  |  |  |  | Aanvoer = |  | 75 |  | Retour = |  | 65 |  | Lokaal = |  | 20 |  |  |  | v3.3 (27-01-2025)
Mini | hoogte | type | Bouwlengte (mm)
Flat-Plint-Line |  |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000
| 300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400 | 10 | 0 | 213 | 255 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 10 | 0 | 257 | 308 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600 | 10 | 0 | 301 | 361 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 490 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 513 | 615 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 0 | 684 | 821 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 0 | 987 | 1184 | 1382 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 900 | 10 | 0 | 436 | 523 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 695 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 719 | 863 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 0 | 940 | 1128 | 0 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 0 | 1215 | 1457 | 1700 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| n | 1.3 | 1
| lnfactor | 1
| norfactor | 1
| usefactor | 1

## Standaard Zn 1-4-2016 STD (hidden)
Warmte afgiftes |  |  |  |  | Standaard Zn (januari 2025)
hoogte | type | Bouwlengte (mm)
|  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000
300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20
20s
21
21s
22
33
400 | 10 |  | 213 | 255 |  | 340
11
20
| 20s |  |  |  |  | 594
21
| 21s |  |  |  |  | 788
22
33
500 | 10 |  | 257 | 308 |  | 411
11
20
20s
21
21s
22
33
600 | 10 |  | 301 | 361 |  | 482
| 11 |  | 490 | 587
20
| 20s |  | 513 | 615 |  | 820
21
| 21s |  | 684 | 821 |  | 1094
| 22 |  |  | 1043 |  | 1390
33
700 | 10
11
20
20s
21
21s
| 22 |  | 987 | 1184 | 1382 | 1579
33
900 | 10 |  | 436 | 523 |  | 698
| 11 |  | 695 | 834
20
| 20s |  | 719 | 863 |  | 1150
21
| 21s |  | 940 | 1128 |  | 1504
| 22 |  | 1215 | 1457 | 1700 | 1943
33

## Compact
Hoofdmenu
HORIZONTAAL
Standard
Standard
Standard Zn
Compact (4)
Uni 6
Piano Uni 6
Centric
Piano Centric / Centric Line
FlatLine
VERTICAAL
Centric Verti Standard
Centric Verti
Piano Centric Verti / Centric Verti Line
Flat-V-Line | Warmte afgiftes : Compact (4) (per 01-01-2016)
MINI |  |  |  | Temperatuurregime: |  |  |  |  | Aanvoer = |  | 75 |  | Retour = |  | 65 |  | Lokaal = |  | 20 |  |  | v3.3 (27-01-2025)
Mini | hoogte | type | Bouwlengte (mm)
Flat-Plint-Line |  |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000
| 300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 0 | 378 | 453 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 0 | 471 | 565 | 659 | 754 | 848 | 942 | 1036 | 1130 | 1225 | 1319 | 1507 | 1696 | 1884 | 2072 | 2261 | 2449 | 2638 | 2826
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 1187 | 1319 | 1451 | 1583 | 1715 | 1847 | 2110 | 2374 | 2638 | 2902 | 3166 | 3429 | 3693 | 3957
| 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 279 | 349 | 418 | 488 | 558 | 627 | 697 | 767 | 836 | 906 | 976 | 1115 | 1255 | 1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 381 | 477 | 572 | 667 | 762 | 858 | 953 | 1048 | 1144 | 1239 | 1334 | 1525 | 1715 | 1906 | 2097 | 2287 | 2478 | 2668 | 2859
|  | 22 | 481 | 601 | 721 | 841 | 962 | 1082 | 1202 | 1322 | 1442 | 1563 | 1683 | 1923 | 2164 | 2404 | 2644 | 2885 | 3125 | 3366 | 3606
|  | 33 | 0 | 0 | 1007 | 1175 | 1343 | 1511 | 1679 | 1847 | 2015 | 2183 | 2351 | 2686 | 3022 | 3358 | 3694 | 4030 | 4365 | 4701 | 5037
| 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 336 | 420 | 504 | 588 | 672 | 756 | 840 | 924 | 1008 | 1092 | 1176 | 1344 | 1512 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 456 | 571 | 685 | 799 | 913 | 1027 | 1141 | 1255 | 1369 | 1483 | 1597 | 1826 | 2054 | 2282 | 2510 | 2738 | 2967 | 3195 | 3423
|  | 22 | 580 | 725 | 869 | 1014 | 1159 | 1304 | 1449 | 1594 | 1739 | 1884 | 2029 | 2318 | 2608 | 2898 | 3188 | 3478 | 3767 | 4057 | 4347
|  | 33 | 0 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 | 1818 | 2020 | 2222 | 2424 | 2626 | 2828 | 3232 | 3636 | 4040 | 4444 | 4848 | 5252 | 5656 | 6060
| 600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 392 | 490 | 587 | 685 | 783 | 881 | 979 | 1077 | 1175 | 1273 | 1371 | 1567 | 1762 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 529 | 661 | 793 | 925 | 1058 | 1190 | 1322 | 1454 | 1586 | 1719 | 1851 | 2115 | 2380 | 2644 | 2908 | 3173 | 3437 | 3702 | 3966
|  | 22 | 673 | 842 | 1010 | 1178 | 1346 | 1515 | 1683 | 1851 | 2020 | 2188 | 2356 | 2693 | 3029 | 3366 | 3703 | 4039 | 4376 | 4712 | 5049
|  | 33 | 0 | 1173 | 1407 | 1642 | 1876 | 2111 | 2345 | 2580 | 2814 | 3049 | 3283 | 3752 | 4221 | 4690 | 5159 | 5628 | 6097 | 6566 | 7035
| 700 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 447 | 559 | 670 | 782 | 894 | 1005 | 1117 | 1229 | 1340 | 1452 | 1564 | 1787 | 2011 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 600 | 750 | 899 | 1049 | 1199 | 1349 | 1499 | 1649 | 1799 | 1949 | 2099 | 2398 | 2698 | 2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 763 | 954 | 1144 | 1335 | 1526 | 1716 | 1907 | 2098 | 2288 | 2479 | 2670 | 3051 | 3433 | 3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 1063 | 1329 | 1594 | 1860 | 2126 | 2391 | 2657 | 2923 | 3188 | 3454 | 3720 | 4251 | 4783 | 5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 556 | 695 | 834 | 973 | 1112 | 1251 | 1390 | 1529 | 1668 | 1807 | 1946 | 2224 | 2502 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 736 | 921 | 1105 | 1289 | 1473 | 1657 | 1841 | 2025 | 2209 | 2393 | 2577 | 2946 | 3314 | 3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 930 | 1163 | 1396 | 1628 | 1861 | 2093 | 2326 | 2559 | 2791 | 3024 | 3256 | 3722 | 4187 | 4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 1299 | 1624 | 1949 | 2274 | 2598 | 2923 | 3248 | 3573 | 3898 | 4222 | 4547 | 5197 | 5846 | 6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| n | 1.3 | 1
| lnfactor | 1
| norfactor | 1
| usefactor | 1

## Compact STD (hidden)
hoogte | type | Bouwlengte (mm)
|  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000
300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20
20s
21
| 21s |  | 378 | 453 |  | 604
| 22 |  | 471 | 565 | 659 | 754 | 848 | 942 | 1036 | 1130 | 1225 | 1319 | 1507 | 1696 | 1884 | 2072 | 2261 | 2449 | 2638 | 2826
| 33 |  |  |  |  | 1055 | 1187 | 1319 | 1451 | 1583 | 1715 | 1847 | 2110 | 2374 | 2638 | 2902 | 3166 | 3429 | 3693 | 3957
400 | 10
| 11 | 279 | 349 | 418 | 488 | 558 | 627 | 697 | 767 | 836 | 906 | 976 | 1115 | 1255 | 1394
20
20s
21
| 21s | 381 | 477 | 572 | 667 | 762 | 858 | 953 | 1048 | 1144 | 1239 | 1334 | 1525 | 1715 | 1906 | 2097 | 2287 | 2478 | 2668 | 2859
| 22 | 481 | 601 | 721 | 841 | 962 | 1082 | 1202 | 1322 | 1442 | 1563 | 1683 | 1923 | 2164 | 2404 | 2644 | 2885 | 3125 | 3366 | 3606
| 33 |  |  | 1007 | 1175 | 1343 | 1511 | 1679 | 1847 | 2015 | 2183 | 2351 | 2686 | 3022 | 3358 | 3694 | 4030 | 4365 | 4701 | 5037
500 | 10
| 11 | 336 | 420 | 504 | 588 | 672 | 756 | 840 | 924 | 1008 | 1092 | 1176 | 1344 | 1512 | 1680
20
20s
21
| 21s | 456 | 571 | 685 | 799 | 913 | 1027 | 1141 | 1255 | 1369 | 1483 | 1597 | 1826 | 2054 | 2282 | 2510 | 2738 | 2967 | 3195 | 3423
| 22 | 580 | 725 | 869 | 1014 | 1159 | 1304 | 1449 | 1594 | 1739 | 1884 | 2029 | 2318 | 2608 | 2898 | 3188 | 3478 | 3767 | 4057 | 4347
| 33 |  | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 | 1818 | 2020 | 2222 | 2424 | 2626 | 2828 | 3232 | 3636 | 4040 | 4444 | 4848 | 5252 | 5656 | 6060
600 | 10
| 11 | 392 | 490 | 587 | 685 | 783 | 881 | 979 | 1077 | 1175 | 1273 | 1371 | 1567 | 1762 | 1958
20
20s
21
| 21s | 529 | 661 | 793 | 925 | 1058 | 1190 | 1322 | 1454 | 1586 | 1719 | 1851 | 2115 | 2380 | 2644 | 2908 | 3173 | 3437 | 3702 | 3966
| 22 | 673 | 842 | 1010 | 1178 | 1346 | 1515 | 1683 | 1851 | 2020 | 2188 | 2356 | 2693 | 3029 | 3366 | 3703 | 4039 | 4376 | 4712 | 5049
| 33 |  | 1173 | 1407 | 1642 | 1876 | 2111 | 2345 | 2580 | 2814 | 3049 | 3283 | 3752 | 4221 | 4690 | 5159 | 5628 | 6097 | 6566 | 7035
700 | 10
| 11 | 447 | 559 | 670 | 782 | 894 | 1005 | 1117 | 1229 | 1340 | 1452 | 1564 | 1787 | 2011 | 2234
20
20s
21
| 21s | 600 | 750 | 899 | 1049 | 1199 | 1349 | 1499 | 1649 | 1799 | 1949 | 2099 | 2398 | 2698 | 2998
| 22 | 763 | 954 | 1144 | 1335 | 1526 | 1716 | 1907 | 2098 | 2288 | 2479 | 2670 | 3051 | 3433 | 3814
| 33 | 1063 | 1329 | 1594 | 1860 | 2126 | 2391 | 2657 | 2923 | 3188 | 3454 | 3720 | 4251 | 4783 | 5314
900 | 10
| 11 | 556 | 695 | 834 | 973 | 1112 | 1251 | 1390 | 1529 | 1668 | 1807 | 1946 | 2224 | 2502 | 2780
20
20s
21
| 21s | 736 | 921 | 1105 | 1289 | 1473 | 1657 | 1841 | 2025 | 2209 | 2393 | 2577 | 2946 | 3314 | 3682
| 22 | 930 | 1163 | 1396 | 1628 | 1861 | 2093 | 2326 | 2559 | 2791 | 3024 | 3256 | 3722 | 4187 | 4652
| 33 | 1299 | 1624 | 1949 | 2274 | 2598 | 2923 | 3248 | 3573 | 3898 | 4222 | 4547 | 5197 | 5846 | 6496

## Uni 6 (01-01-2016)
Hoofdmenu
HORIZONTAAL
Standard
Standard
Standard Zn
Compact (4)
Uni 6
Piano Uni 6
Centric
Piano Centric / Centric Line
FlatLine
VERTICAAL
Centric Verti Standard
Centric Verti
Piano Centric Verti / Centric Verti Line
Flat-V-Line | Warmte afgiftes : Uni 6 (per 01-01-2016)
MINI |  |  |  | Temperatuurregime: |  |  |  |  | Aanvoer = |  | 75 |  | Retour = |  | 65 |  | Lokaal = |  | 20 |  |  | v3.3 (27-01-2025)
Mini | hoogte | type | Bouwlengte (mm)
Flat-Plint-Line |  |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000
| 300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 0 | 471 | 565 | 659 | 754 | 848 | 942 | 1036 | 1130 | 1225 | 1319 | 1507 | 1696 | 1884 | 2072 | 2261 | 2449 | 2638 | 2826
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 1201 | 1334 | 1467 | 1601 | 1734 | 1868 | 2134 | 2401 | 2668 | 2935 | 3202 | 3468 | 3735 | 4002
| 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 279 | 349 | 418 | 488 | 558 | 627 | 697 | 767 | 836 | 906 | 976 | 1115 | 1255 | 1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 381 | 477 | 572 | 667 | 762 | 858 | 953 | 1048 | 1144 | 1239 | 1334 | 1525 | 1715 | 1906 | 2097 | 2287 | 2478 | 2668 | 2859
|  | 22 | 481 | 601 | 721 | 841 | 962 | 0 | 1202 | 1322 | 1442 | 1563 | 1683 | 1923 | 2164 | 2404 | 2644 | 2885 | 3125 | 3366 | 3606
|  | 33 | 0 | 0 | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 | 2210 | 2380 | 2720 | 3060 | 3400 | 3740 | 4080 | 4420 | 4760 | 5100
| 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 336 | 420 | 504 | 588 | 672 | 756 | 840 | 924 | 1008 | 1092 | 1176 | 1344 | 1512 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 456 | 571 | 685 | 799 | 913 | 1027 | 1141 | 1255 | 1369 | 1483 | 1597 | 1826 | 2054 | 2282 | 2510 | 2738 | 2967 | 3195 | 3423
|  | 22 | 580 | 725 | 869 | 1014 | 1159 | 1304 | 1449 | 1594 | 1739 | 1884 | 2029 | 2318 | 2608 | 2898 | 3188 | 3478 | 3767 | 4057 | 4347
|  | 33 | 0 | 1024 | 1229 | 1434 | 1638 | 1843 | 2048 | 2253 | 2458 | 2662 | 2867 | 3277 | 3686 | 4096 | 4506 | 4915 | 5325 | 5734 | 6144
| 600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 392 | 490 | 587 | 685 | 783 | 881 | 979 | 1077 | 1175 | 1273 | 1371 | 1567 | 1762 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 529 | 661 | 793 | 925 | 1058 | 1190 | 1322 | 1454 | 1586 | 1719 | 1851 | 2115 | 2380 | 2644 | 2908 | 3173 | 0 | 3702 | 3966
|  | 22 | 673 | 842 | 1010 | 1178 | 1346 | 1515 | 1683 | 1851 | 2020 | 2188 | 2356 | 2693 | 3029 | 3366 | 3703 | 4039 | 4376 | 4712 | 5049
|  | 33 | 0 | 1190 | 1427 | 1665 | 1903 | 2141 | 2379 | 2617 | 2855 | 3093 | 3331 | 3806 | 4282 | 4758 | 5234 | 5710 | 6185 | 6661 | 7137
| 700 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 447 | 559 | 670 | 782 | 894 | 1005 | 1117 | 1229 | 1340 | 1452 | 1564 | 1787 | 2011 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 600 | 750 | 899 | 1049 | 1199 | 1349 | 1499 | 1649 | 1799 | 1949 | 2099 | 2398 | 2698 | 2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 763 | 954 | 1144 | 1335 | 1526 | 1716 | 1907 | 2098 | 2288 | 2479 | 2670 | 3051 | 3433 | 3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 1348 | 1618 | 1887 | 2157 | 2426 | 2696 | 2966 | 3235 | 3505 | 3774 | 4314 | 4853 | 5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 556 | 695 | 834 | 973 | 1112 | 1251 | 1390 | 1529 | 1668 | 1807 | 1946 | 2224 | 2502 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 736 | 921 | 1105 | 1289 | 1473 | 1657 | 1841 | 2025 | 2209 | 2393 | 2577 | 2946 | 3314 | 3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 930 | 1163 | 1396 | 1628 | 1861 | 2093 | 2326 | 2559 | 2791 | 3024 | 3256 | 3722 | 4187 | 4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 1649 | 1978 | 2308 | 2638 | 2967 | 3297 | 3627 | 3956 | 4286 | 4616 | 5275 | 5935 | 6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| n | 1.3 | 1
| lnfactor | 1
| norfactor | 1
| usefactor | 1

## Uni 6-01-01-2016 STD (hidden)
hoogte | type | Bouwlengte (mm)
|  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000
300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20
20s
21
21s
| 22 |  | 471 | 565 | 659 | 754 | 848 | 942 | 1036 | 1130 | 1225 | 1319 | 1507 | 1696 | 1884 | 2072 | 2261 | 2449 | 2638 | 2826
| 33 |  |  |  |  | 1067 | 1201 | 1334 | 1467 | 1601 | 1734 | 1868 | 2134 | 2401 | 2668 | 2935 | 3202 | 3468 | 3735 | 4002
400 | 10
| 11 | 279 | 349 | 418 | 488 | 558 | 627 | 697 | 767 | 836 | 906 | 976 | 1115 | 1255 | 1394
20
20s
21
| 21s | 381 | 477 | 572 | 667 | 762 | 858 | 953 | 1048 | 1144 | 1239 | 1334 | 1525 | 1715 | 1906 | 2097 | 2287 | 2478 | 2668 | 2859
| 22 | 481 | 601 | 721 | 841 | 962 |  | 1202 | 1322 | 1442 | 1563 | 1683 | 1923 | 2164 | 2404 | 2644 | 2885 | 3125 | 3366 | 3606
| 33 |  |  | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 | 2210 | 2380 | 2720 | 3060 | 3400 | 3740 | 4080 | 4420 | 4760 | 5100
500 | 10
| 11 | 336 | 420 | 504 | 588 | 672 | 756 | 840 | 924 | 1008 | 1092 | 1176 | 1344 | 1512 | 1680
20
20s
21
| 21s | 456 | 571 | 685 | 799 | 913 | 1027 | 1141 | 1255 | 1369 | 1483 | 1597 | 1826 | 2054 | 2282 | 2510 | 2738 | 2967 | 3195 | 3423
| 22 | 580 | 725 | 869 | 1014 | 1159 | 1304 | 1449 | 1594 | 1739 | 1884 | 2029 | 2318 | 2608 | 2898 | 3188 | 3478 | 3767 | 4057 | 4347
| 33 |  | 1024 | 1229 | 1434 | 1638 | 1843 | 2048 | 2253 | 2458 | 2662 | 2867 | 3277 | 3686 | 4096 | 4506 | 4915 | 5325 | 5734 | 6144
600 | 10
| 11 | 392 | 490 | 587 | 685 | 783 | 881 | 979 | 1077 | 1175 | 1273 | 1371 | 1567 | 1762 | 1958
20
20s
21
| 21s | 529 | 661 | 793 | 925 | 1058 | 1190 | 1322 | 1454 | 1586 | 1719 | 1851 | 2115 | 2380 | 2644 | 2908 | 3173 |  | 3702 | 3966
| 22 | 673 | 842 | 1010 | 1178 | 1346 | 1515 | 1683 | 1851 | 2020 | 2188 | 2356 | 2693 | 3029 | 3366 | 3703 | 4039 | 4376 | 4712 | 5049
| 33 |  | 1190 | 1427 | 1665 | 1903 | 2141 | 2379 | 2617 | 2855 | 3093 | 3331 | 3806 | 4282 | 4758 | 5234 | 5710 | 6185 | 6661 | 7137
700 | 10
| 11 | 447 | 559 | 670 | 782 | 894 | 1005 | 1117 | 1229 | 1340 | 1452 | 1564 | 1787 | 2011 | 2234
20
20s
21
| 21s | 600 | 750 | 899 | 1049 | 1199 | 1349 | 1499 | 1649 | 1799 | 1949 | 2099 | 2398 | 2698 | 2998
| 22 | 763 | 954 | 1144 | 1335 | 1526 | 1716 | 1907 | 2098 | 2288 | 2479 | 2670 | 3051 | 3433 | 3814
| 33 |  | 1348 | 1618 | 1887 | 2157 | 2426 | 2696 | 2966 | 3235 | 3505 | 3774 | 4314 | 4853 | 5392
900 | 10
| 11 | 556 | 695 | 834 | 973 | 1112 | 1251 | 1390 | 1529 | 1668 | 1807 | 1946 | 2224 | 2502 | 2780
20
20s
21
| 21s | 736 | 921 | 1105 | 1289 | 1473 | 1657 | 1841 | 2025 | 2209 | 2393 | 2577 | 2946 | 3314 | 3682
| 22 | 930 | 1163 | 1396 | 1628 | 1861 | 2093 | 2326 | 2559 | 2791 | 3024 | 3256 | 3722 | 4187 | 4652
| 33 |  | 1649 | 1978 | 2308 | 2638 | 2967 | 3297 | 3627 | 3956 | 4286 | 4616 | 5275 | 5935 | 6594

## Piano Uni 6 (01-01-2016)
Hoofdmenu
HORIZONTAAL
Standard
Standard
Standard Zn
Compact (4)
Uni 6
Piano Uni 6
Centric
Piano Centric / Centric Line
FlatLine
VERTICAAL
Centric Verti Standard
Centric Verti
Piano Centric Verti / Centric Verti Line
Flat-V-Line | Warmte afgiftes : Piano Uni 6 (per 01-01-2016)
MINI |  |  |  | Temperatuurregime: |  |  |  |  | Aanvoer = |  | 75 |  | Retour = |  | 65 |  | Lokaal = |  | 20 |  |  | v3.3 (27-01-2025)
Mini | hoogte | type | Bouwlengte (mm)
Flat-Plint-Line |  |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000
| 300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 351 | 439 | 527 | 615 | 702 | 0 | 878 | 966 | 1054 | 1141 | 1229 | 1405 | 1580 | 1756 | 1932 | 2107 | 2283 | 2458 | 2634
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 1112 | 1236 | 1360 | 1483 | 1607 | 1730 | 1978 | 2225 | 2472 | 2719 | 2966 | 3214 | 3461 | 3708
| 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 347 | 434 | 521 | 608 | 694 | 781 | 868 | 955 | 1042 | 1128 | 1215 | 1389 | 1562 | 1736 | 1910 | 2083 | 2257 | 2430 | 2604
|  | 22 | 442 | 552 | 662 | 773 | 883 | 994 | 1104 | 1214 | 1325 | 1435 | 1546 | 1766 | 1987 | 2208 | 2429 | 2650 | 2870 | 3091 | 3312
|  | 33 | 0 | 0 | 919 | 1072 | 1226 | 1379 | 1532 | 1685 | 1838 | 1992 | 2145 | 2451 | 2758 | 3064 | 3370 | 3677 | 3983 | 4290 | 4596
| 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 414 | 517 | 620 | 724 | 827 | 931 | 1034 | 1137 | 1241 | 1344 | 1448 | 1654 | 1861 | 2068 | 2275 | 2482 | 2688 | 2895 | 3102
|  | 22 | 527 | 659 | 790 | 922 | 1054 | 1185 | 1317 | 1449 | 1580 | 1712 | 1844 | 2107 | 2371 | 2634 | 2897 | 3161 | 3424 | 3688 | 3951
|  | 33 | 0 | 911 | 1093 | 1275 | 1458 | 1640 | 1822 | 2004 | 2186 | 2369 | 2551 | 2915 | 3280 | 3644 | 4008 | 4373 | 4737 | 5102 | 5466
| 600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 477 | 596 | 715 | 834 | 954 | 1073 | 1192 | 1311 | 1430 | 1550 | 1669 | 1907 | 2146 | 2384 | 2622 | 2861 | 3099 | 3338 | 3576
|  | 22 | 608 | 761 | 913 | 1065 | 1217 | 1369 | 1521 | 1673 | 1825 | 1977 | 2129 | 2434 | 2738 | 3042 | 3346 | 3650 | 3955 | 4259 | 4563
|  | 33 | 0 | 1055 | 1266 | 1477 | 1688 | 1899 | 2110 | 2321 | 2532 | 2743 | 2954 | 3376 | 3798 | 4220 | 4642 | 5064 | 5486 | 5908 | 6330
| 700 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 537 | 671 | 805 | 939 | 1074 | 1208 | 1342 | 1476 | 1610 | 1745 | 1879 | 2147 | 2416 | 2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 687 | 859 | 1030 | 1202 | 1374 | 1545 | 1717 | 1889 | 2060 | 2232 | 2404 | 2747 | 3091 | 3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 1200 | 1439 | 1679 | 1919 | 2159 | 2399 | 2639 | 2879 | 3119 | 3359 | 3838 | 4318 | 4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 649 | 812 | 974 | 1136 | 1298 | 1461 | 1623 | 1785 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 2921 | 3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 836 | 1045 | 1253 | 1462 | 1671 | 1880 | 2089 | 2298 | 2507 | 2716 | 2925 | 3342 | 3760 | 4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 1496 | 1795 | 2094 | 2393 | 2692 | 2991 | 3290 | 3589 | 3888 | 4187 | 4786 | 5384 | 5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| n | 1.3 | 1
| lnfactor | 1
| norfactor | 1
| usefactor | 1

## Piano Uni 6 new STD (hidden)
hoogte | type | Bouwlengte (mm)
|  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000
300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20
20s
21
21s
| 22 | 351 | 439 | 527 | 615 | 702 |  | 878 | 966 | 1054 | 1141 | 1229 | 1405 | 1580 | 1756 | 1932 | 2107 | 2283 | 2458 | 2634
| 33 |  |  |  |  | 989 | 1112 | 1236 | 1360 | 1483 | 1607 | 1730 | 1978 | 2225 | 2472 | 2719 | 2966 | 3214 | 3461 | 3708
400 | 10
11
20
20s
21
| 21s | 347 | 434 | 521 | 608 | 694 | 781 | 868 | 955 | 1042 | 1128 | 1215 | 1389 | 1562 | 1736 | 1910 | 2083 | 2257 | 2430 | 2604
| 22 | 442 | 552 | 662 | 773 | 883 | 994 | 1104 | 1214 | 1325 | 1435 | 1546 | 1766 | 1987 | 2208 | 2429 | 2650 | 2870 | 3091 | 3312
| 33 |  |  | 919 | 1072 | 1226 | 1379 | 1532 | 1685 | 1838 | 1992 | 2145 | 2451 | 2758 | 3064 | 3370 | 3677 | 3983 | 4290 | 4596
500 | 10
11
20
20s
21
| 21s | 414 | 517 | 620 | 724 | 827 | 931 | 1034 | 1137 | 1241 | 1344 | 1448 | 1654 | 1861 | 2068 | 2275 | 2482 | 2688 | 2895 | 3102
| 22 | 527 | 659 | 790 | 922 | 1054 | 1185 | 1317 | 1449 | 1580 | 1712 | 1844 | 2107 | 2371 | 2634 | 2897 | 3161 | 3424 | 3688 | 3951
| 33 |  | 911 | 1093 | 1275 | 1458 | 1640 | 1822 | 2004 | 2186 | 2369 | 2551 | 2915 | 3280 | 3644 | 4008 | 4373 | 4737 | 5102 | 5466
600 | 10
11
20
20s
21
| 21s | 477 | 596 | 715 | 834 | 954 | 1073 | 1192 | 1311 | 1430 | 1550 | 1669 | 1907 | 2146 | 2384 | 2622 | 2861 | 3099 | 3338 | 3576
| 22 | 608 | 761 | 913 | 1065 | 1217 | 1369 | 1521 | 1673 | 1825 | 1977 | 2129 | 2434 | 2738 | 3042 | 3346 | 3650 | 3955 | 4259 | 4563
| 33 |  | 1055 | 1266 | 1477 | 1688 | 1899 | 2110 | 2321 | 2532 | 2743 | 2954 | 3376 | 3798 | 4220 | 4642 | 5064 | 5486 | 5908 | 6330
700 | 10
11
20
20s
21
| 21s | 537 | 671 | 805 | 939 | 1074 | 1208 | 1342 | 1476 | 1610 | 1745 | 1879 | 2147 | 2416 | 2684
| 22 | 687 | 859 | 1030 | 1202 | 1374 | 1545 | 1717 | 1889 | 2060 | 2232 | 2404 | 2747 | 3091 | 3434
| 33 |  | 1200 | 1439 | 1679 | 1919 | 2159 | 2399 | 2639 | 2879 | 3119 | 3359 | 3838 | 4318 | 4798
900 | 10
11
20
20s
21
| 21s | 649 | 812 | 974 | 1136 | 1298 | 1461 | 1623 | 1785 | 1948 |  |  |  | 2921 | 3246
| 22 | 836 | 1045 | 1253 | 1462 | 1671 | 1880 | 2089 | 2298 | 2507 | 2716 | 2925 | 3342 | 3760 | 4178
| 33 |  | 1496 | 1795 | 2094 | 2393 | 2692 | 2991 | 3290 | 3589 | 3888 | 4187 | 4786 | 5384 | 5982

## Centric
Hoofdmenu
HORIZONTAAL
Standard
Standard
Standard Zn
Compact (4)
Uni 6
Piano Uni 6
Centric
Piano Centric / Centric Line
FlatLine
VERTICAAL
Centric Verti Standard
Centric Verti
Piano Centric Verti / Centric Verti Line
Flat-V-Line | Warmte afgiftes : Centric
MINI |  |  |  | Temperatuurregime: |  |  |  |  | Aanvoer = |  | 75 |  | Retour = |  | 65 |  | Lokaal = |  | 20 |  |  |  | v3.3 (27-01-2025)
Mini | hoogte | type | Bouwlengte (mm)
Flat-Plint-Line |  |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000
| 300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 220 | 276 | 331 | 386 | 441 | 496 | 551 | 606 | 661 | 0 | 771 | 0 | 882 | 0 | 992 | 0 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 302 | 378 | 453 | 529 | 604 | 680 | 755 | 831 | 906 | 0 | 1057 | 0 | 1208 | 0 | 1359 | 0 | 1510 | 0 | 1661 | 0 | 1812 | 0 | 1963 | 0 | 2114 | 0 | 2265
|  | 22 | 0 | 471 | 565 | 659 | 754 | 848 | 942 | 1036 | 1130 | 0 | 1319 | 0 | 1507 | 0 | 1696 | 0 | 1884 | 0 | 2072 | 0 | 2261 | 0 | 2449 | 0 | 2638 | 0 | 2826
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 1201 | 1334 | 1467 | 1601 | 0 | 1868 | 0 | 2134 | 0 | 2401 | 0 | 2668 | 0 | 2935 | 0 | 3202 | 0 | 3468 | 0 | 3735 | 0 | 4002
| 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 279 | 349 | 418 | 488 | 558 | 627 | 697 | 767 | 836 | 0 | 976 | 0 | 1115 | 0 | 1255 | 0 | 1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 381 | 477 | 572 | 667 | 762 | 858 | 953 | 1048 | 1144 | 0 | 1334 | 0 | 1525 | 0 | 1715 | 0 | 1906 | 0 | 2097 | 0 | 2287 | 0 | 2478 | 0 | 2668 | 0 | 2859
|  | 22 | 481 | 601 | 721 | 841 | 962 | 1082 | 1202 | 1322 | 1442 | 0 | 1683 | 0 | 1923 | 0 | 2164 | 0 | 2404 | 0 | 2644 | 0 | 2885 | 0 | 3125 | 0 | 3366 | 0 | 3606
|  | 33 | 0 | 0 | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 | 0 | 2380 | 0 | 2720 | 0 | 3060 | 0 | 3400 | 0 | 3740 | 0 | 4080 | 0 | 4420 | 0 | 4760 | 0 | 5100
| 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 336 | 420 | 504 | 588 | 672 | 756 | 840 | 924 | 1008 | 0 | 1176 | 0 | 1344 | 0 | 1512 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 456 | 571 | 685 | 799 | 913 | 1027 | 1141 | 1255 | 1369 | 0 | 1597 | 0 | 1826 | 0 | 2054 | 0 | 2282 | 0 | 2510 | 0 | 2738 | 0 | 2967 | 0 | 3195 | 0 | 3423
|  | 22 | 580 | 725 | 869 | 1014 | 1159 | 1304 | 1449 | 1594 | 1739 | 0 | 2029 | 0 | 2318 | 0 | 2608 | 0 | 2898 | 0 | 3188 | 0 | 3478 | 0 | 3767 | 0 | 4057 | 0 | 4347
|  | 33 | 0 | 1024 | 1229 | 1434 | 1638 | 1843 | 2048 | 2253 | 2458 | 0 | 2867 | 0 | 3277 | 0 | 3686 | 0 | 4096 | 0 | 4506 | 0 | 4915 | 0 | 5325 | 0 | 5734 | 0 | 6144
| 600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 392 | 490 | 587 | 685 | 783 | 881 | 979 | 1077 | 1175 | 0 | 1371 | 0 | 1567 | 0 | 1762 | 0 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 529 | 661 | 793 | 925 | 1058 | 1190 | 1322 | 1454 | 1586 | 0 | 1851 | 0 | 2115 | 0 | 2380 | 0 | 2644 | 0 | 2908 | 0 | 3173 | 0 | 3437 | 0 | 3702 | 0 | 3966
|  | 22 | 673 | 842 | 1010 | 1178 | 1346 | 1515 | 1683 | 1851 | 2020 | 0 | 2356 | 0 | 2693 | 0 | 3029 | 0 | 3366 | 0 | 3703 | 0 | 4039 | 0 | 4376 | 0 | 4712 | 0 | 5049
|  | 33 | 0 | 1190 | 1427 | 1665 | 1903 | 2141 | 2379 | 2617 | 2855 | 0 | 3331 | 0 | 3806 | 0 | 4282 | 0 | 4758 | 0 | 5234 | 0 | 5710 | 0 | 6185 | 0 | 6661 | 0 | 7137
| 700 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 447 | 559 | 670 | 782 | 894 | 1005 | 1117 | 1229 | 1340 | 0 | 1564 | 0 | 1787 | 0 | 2011 | 0 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 600 | 750 | 899 | 1049 | 1199 | 1349 | 1499 | 1649 | 1799 | 0 | 2099 | 0 | 2398 | 0 | 2698 | 0 | 2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 763 | 954 | 1144 | 1335 | 1526 | 1716 | 1907 | 2098 | 2288 | 0 | 2670 | 0 | 3051 | 0 | 3433 | 0 | 3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 1348 | 1618 | 1887 | 2157 | 2426 | 2696 | 2966 | 3235 | 0 | 3774 | 0 | 4314 | 0 | 4853 | 0 | 5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 556 | 695 | 834 | 973 | 1112 | 1251 | 1390 | 1529 | 1668 | 0 | 1946 | 0 | 2224 | 0 | 2502 | 0 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 736 | 921 | 1105 | 1289 | 1473 | 1657 | 1841 | 2025 | 2209 | 0 | 2577 | 0 | 2946 | 0 | 3314 | 0 | 3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 930 | 1163 | 1396 | 1628 | 1861 | 2093 | 2326 | 2559 | 2791 | 0 | 3256 | 0 | 3722 | 0 | 4187 | 0 | 4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 1649 | 1978 | 2308 | 2638 | 2967 | 3297 | 3627 | 3956 | 0 | 4616 | 0 | 5275 | 0 | 5935 | 0 | 6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| n | 1.3 | 1
| lnfactor | 1
| norfactor | 1
| usefactor | 1

## Centric STD (hidden)
Warmte afgiftes |  |  |  |  | Centric | [5 empty] | STANDAARD
hoogte | type | Bouwlengte (mm)
|  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000
300 | 10
| 11 | 220 | 276 | 331 | 386 | 441 | 496 | 551 | 606 | 661 |  | 771 |  | 882 |  | 992 |  | 1102
20
| 21s | 302 | 378 | 453 | 529 | 604 | 680 | 755 | 831 | 906 |  | 1057 |  | 1208 |  | 1359 |  | 1510 |  | 1661 |  | 1812 |  | 1963 |  | 2114 |  | 2265
| 22 |  | 471 | 565 | 659 | 754 | 848 | 942 | 1036 | 1130 |  | 1319 |  | 1507 |  | 1696 |  | 1884 |  | 2072 |  | 2261 |  | 2449 |  | 2638 |  | 2826
| 33 |  |  |  |  | 1067 | 1201 | 1334 | 1467 | 1601 |  | 1868 |  | 2134 |  | 2401 |  | 2668 |  | 2935 |  | 3202 |  | 3468 |  | 3735 |  | 4002
400 | 10
| 11 | 279 | 349 | 418 | 488 | 558 | 627 | 697 | 767 | 836 |  | 976 |  | 1115 |  | 1255 |  | 1394
20
| 21s | 381 | 477 | 572 | 667 | 762 | 858 | 953 | 1048 | 1144 |  | 1334 |  | 1525 |  | 1715 |  | 1906 |  | 2097 |  | 2287 |  | 2478 |  | 2668 |  | 2859
| 22 | 481 | 601 | 721 | 841 | 962 | 1082 | 1202 | 1322 | 1442 |  | 1683 |  | 1923 |  | 2164 |  | 2404 |  | 2644 |  | 2885 |  | 3125 |  | 3366 |  | 3606
| 33 |  |  | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 |  | 2380 |  | 2720 |  | 3060 |  | 3400 |  | 3740 |  | 4080 |  | 4420 |  | 4760 |  | 5100
500 | 10
| 11 | 336 | 420 | 504 | 588 | 672 | 756 | 840 | 924 | 1008 |  | 1176 |  | 1344 |  | 1512 |  | 1680
20
| 21s | 456 | 571 | 685 | 799 | 913 | 1027 | 1141 | 1255 | 1369 |  | 1597 |  | 1826 |  | 2054 |  | 2282 |  | 2510 |  | 2738 |  | 2967 |  | 3195 |  | 3423
| 22 | 580 | 725 | 869 | 1014 | 1159 | 1304 | 1449 | 1594 | 1739 |  | 2029 |  | 2318 |  | 2608 |  | 2898 |  | 3188 |  | 3478 |  | 3767 |  | 4057 |  | 4347
| 33 |  | 1024 | 1229 | 1434 | 1638 | 1843 | 2048 | 2253 | 2458 |  | 2867 |  | 3277 |  | 3686 |  | 4096 |  | 4506 |  | 4915 |  | 5325 |  | 5734 |  | 6144
600 | 10
| 11 | 392 | 490 | 587 | 685 | 783 | 881 | 979 | 1077 | 1175 |  | 1371 |  | 1567 |  | 1762 |  | 1958
20
| 21s | 529 | 661 | 793 | 925 | 1058 | 1190 | 1322 | 1454 | 1586 |  | 1851 |  | 2115 |  | 2380 |  | 2644 |  | 2908 |  | 3173 |  | 3437 |  | 3702 |  | 3966
| 22 | 673 | 842 | 1010 | 1178 | 1346 | 1515 | 1683 | 1851 | 2020 |  | 2356 |  | 2693 |  | 3029 |  | 3366 |  | 3703 |  | 4039 |  | 4376 |  | 4712 |  | 5049
| 33 |  | 1190 | 1427 | 1665 | 1903 | 2141 | 2379 | 2617 | 2855 |  | 3331 |  | 3806 |  | 4282 |  | 4758 |  | 5234 |  | 5710 |  | 6185 |  | 6661 |  | 7137
700 | 10
| 11 | 447 | 559 | 670 | 782 | 894 | 1005 | 1117 | 1229 | 1340 |  | 1564 |  | 1787 |  | 2011 |  | 2234
20
| 21s | 600 | 750 | 899 | 1049 | 1199 | 1349 | 1499 | 1649 | 1799 |  | 2099 |  | 2398 |  | 2698 |  | 2998
| 22 | 763 | 954 | 1144 | 1335 | 1526 | 1716 | 1907 | 2098 | 2288 |  | 2670 |  | 3051 |  | 3433 |  | 3814
| 33 |  | 1348 | 1618 | 1887 | 2157 | 2426 | 2696 | 2966 | 3235 |  | 3774 |  | 4314 |  | 4853 |  | 5392
900 | 10
| 11 | 556 | 695 | 834 | 973 | 1112 | 1251 | 1390 | 1529 | 1668 |  | 1946 |  | 2224 |  | 2502 |  | 2780
20
| 21s | 736 | 921 | 1105 | 1289 | 1473 | 1657 | 1841 | 2025 | 2209 |  | 2577 |  | 2946 |  | 3314 |  | 3682
| 22 | 930 | 1163 | 1396 | 1628 | 1861 | 2093 | 2326 | 2559 | 2791 |  | 3256 |  | 3722 |  | 4187 |  | 4652
| 33 |  | 1649 | 1978 | 2308 | 2638 | 2967 | 3297 | 3627 | 3956 |  | 4616 |  | 5275 |  | 5935 |  | 6594

## Piano Centric
Hoofdmenu
HORIZONTAAL
Standard
Standard
Standard Zn
Compact (4)
Uni 6
Piano Uni 6
Centric
Piano Centric / Centric Line
FlatLine
VERTICAAL
Centric Verti Standard
Centric Verti
Piano Centric Verti / Centric Verti Line
Flat-V-Line | Warmte afgiftes : Piano Centric / Centric Line
MINI |  |  |  | Temperatuurregime: |  |  |  |  | Aanvoer = |  | 75 |  | Retour = |  | 65 |  | Lokaal = |  | 20 |  |  |  | v3.3 (27-01-2025)
Mini | hoogte | type | Bouwlengte (mm)
Flat-Plint-Line |  |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000
| 300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 276 | 345 | 414 | 483 | 552 | 621 | 690 | 0 | 828 | 0 | 966 | 0 | 1104 | 0 | 1242 | 0 | 1380 | 0 | 1518 | 0 | 1656 | 0 | 1794 | 0 | 1932 | 0 | 2070
|  | 22 | 0 | 439 | 527 | 615 | 702 | 790 | 878 | 0 | 1054 | 0 | 1229 | 0 | 1405 | 0 | 1580 | 0 | 1756 | 0 | 1932 | 0 | 2107 | 0 | 2283 | 0 | 2458 | 0 | 2634
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 1112 | 1236 | 0 | 1483 | 0 | 1730 | 0 | 1978 | 0 | 2225 | 0 | 2472 | 0 | 2719 | 0 | 2966 | 0 | 3214 | 0 | 3461 | 0 | 3708
| 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 347 | 434 | 521 | 608 | 694 | 781 | 868 | 0 | 1042 | 0 | 1215 | 0 | 1389 | 0 | 1562 | 0 | 1736 | 0 | 1910 | 0 | 2083 | 0 | 2257 | 0 | 2430 | 0 | 2604
|  | 22 | 442 | 552 | 662 | 773 | 883 | 994 | 1104 | 0 | 1325 | 0 | 1546 | 0 | 1766 | 0 | 1987 | 0 | 2208 | 0 | 2429 | 0 | 2650 | 0 | 2870 | 0 | 3091 | 0 | 3312
|  | 33 | 0 | 0 | 919 | 1072 | 1226 | 1379 | 1532 | 0 | 1838 | 0 | 2145 | 0 | 2451 | 0 | 2758 | 0 | 3064 | 0 | 3370 | 0 | 3677 | 0 | 3983 | 0 | 4290 | 0 | 4596
| 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 414 | 517 | 620 | 724 | 827 | 931 | 1034 | 0 | 1241 | 0 | 1448 | 0 | 1654 | 0 | 1861 | 0 | 2068 | 0 | 2275 | 0 | 2482 | 0 | 2688 | 0 | 2895 | 0 | 3102
|  | 22 | 527 | 659 | 790 | 922 | 1054 | 1185 | 1317 | 0 | 1580 | 0 | 1844 | 0 | 2107 | 0 | 2371 | 0 | 2634 | 0 | 2897 | 0 | 3161 | 0 | 3424 | 0 | 3688 | 0 | 3951
|  | 33 | 0 | 911 | 1093 | 1275 | 1458 | 1640 | 1822 | 0 | 2186 | 0 | 2551 | 0 | 2915 | 0 | 3280 | 0 | 3644 | 0 | 4008 | 0 | 4373 | 0 | 4737 | 0 | 5102 | 0 | 5466
| 600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 477 | 596 | 715 | 834 | 954 | 1073 | 1192 | 0 | 1430 | 0 | 1669 | 0 | 1907 | 0 | 2146 | 0 | 2384 | 0 | 2622 | 0 | 2861 | 0 | 3099 | 0 | 3338 | 0 | 3576
|  | 22 | 608 | 761 | 913 | 1065 | 1217 | 1369 | 1521 | 0 | 1825 | 0 | 2129 | 0 | 2434 | 0 | 2738 | 0 | 3042 | 0 | 3346 | 0 | 3650 | 0 | 3955 | 0 | 4259 | 0 | 4563
|  | 33 | 0 | 1055 | 1266 | 1477 | 1688 | 1899 | 2110 | 0 | 2532 | 0 | 2954 | 0 | 3376 | 0 | 3798 | 0 | 4220 | 0 | 4642 | 0 | 5064 | 0 | 5486 | 0 | 5908 | 0 | 6330
| 700 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 537 | 671 | 805 | 939 | 1074 | 1208 | 1342 | 0 | 1610 | 0 | 1879 | 0 | 2147 | 0 | 2416 | 0 | 2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 687 | 859 | 1030 | 1202 | 1374 | 1545 | 1717 | 0 | 2060 | 0 | 2404 | 0 | 2747 | 0 | 3091 | 0 | 3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 1200 | 1439 | 1679 | 1919 | 2159 | 2399 | 0 | 2879 | 0 | 3359 | 0 | 3838 | 0 | 4318 | 0 | 4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 649 | 812 | 974 | 1136 | 1298 | 1461 | 1623 | 0 | 1948 | 0 | 2272 | 0 | 2597 | 0 | 2921 | 0 | 3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 836 | 1045 | 1253 | 1462 | 1671 | 1880 | 2089 | 0 | 2507 | 0 | 2925 | 0 | 3342 | 0 | 3760 | 0 | 4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 1496 | 1795 | 2094 | 2393 | 2692 | 2991 | 0 | 3589 | 0 | 4187 | 0 | 4786 | 0 | 5384 | 0 | 5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| n | 1.3 | 1
| lnfactor | 1
| norfactor | 1
| usefactor | 1

## Piano Centric STD (hidden)
Warmte afgiftes |  |  |  |  | Piano Centric | [5 empty] | STANDAARD
hoogte | type | Bouwlengte (mm)
|  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000
300 | 10
11
20
| 21s | 276 | 345 | 414 | 483 | 552 | 621 | 690 |  | 828 |  | 966 |  | 1104 |  | 1242 |  | 1380 |  | 1518 |  | 1656 |  | 1794 |  | 1932 |  | 2070
| 22 |  | 439 | 527 | 615 | 702 | 790 | 878 |  | 1054 |  | 1229 |  | 1405 |  | 1580 |  | 1756 |  | 1932 |  | 2107 |  | 2283 |  | 2458 |  | 2634
| 33 |  |  |  |  | 989 | 1112 | 1236 |  | 1483 |  | 1730 |  | 1978 |  | 2225 |  | 2472 |  | 2719 |  | 2966 |  | 3214 |  | 3461 |  | 3708
400 | 10
11
20
| 21s | 347 | 434 | 521 | 608 | 694 | 781 | 868 |  | 1042 |  | 1215 |  | 1389 |  | 1562 |  | 1736 |  | 1910 |  | 2083 |  | 2257 |  | 2430 |  | 2604
| 22 | 442 | 552 | 662 | 773 | 883 | 994 | 1104 |  | 1325 |  | 1546 |  | 1766 |  | 1987 |  | 2208 |  | 2429 |  | 2650 |  | 2870 |  | 3091 |  | 3312
| 33 |  |  | 919 | 1072 | 1226 | 1379 | 1532 |  | 1838 |  | 2145 |  | 2451 |  | 2758 |  | 3064 |  | 3370 |  | 3677 |  | 3983 |  | 4290 |  | 4596
500 | 10
11
20
| 21s | 414 | 517 | 620 | 724 | 827 | 931 | 1034 |  | 1241 |  | 1448 |  | 1654 |  | 1861 |  | 2068 |  | 2275 |  | 2482 |  | 2688 |  | 2895 |  | 3102
| 22 | 527 | 659 | 790 | 922 | 1054 | 1185 | 1317 |  | 1580 |  | 1844 |  | 2107 |  | 2371 |  | 2634 |  | 2897 |  | 3161 |  | 3424 |  | 3688 |  | 3951
| 33 |  | 911 | 1093 | 1275 | 1458 | 1640 | 1822 |  | 2186 |  | 2551 |  | 2915 |  | 3280 |  | 3644 |  | 4008 |  | 4373 |  | 4737 |  | 5102 |  | 5466
600 | 10
11
20
| 21s | 477 | 596 | 715 | 834 | 954 | 1073 | 1192 |  | 1430 |  | 1669 |  | 1907 |  | 2146 |  | 2384 |  | 2622 |  | 2861 |  | 3099 |  | 3338 |  | 3576
| 22 | 608 | 761 | 913 | 1065 | 1217 | 1369 | 1521 |  | 1825 |  | 2129 |  | 2434 |  | 2738 |  | 3042 |  | 3346 |  | 3650 |  | 3955 |  | 4259 |  | 4563
| 33 |  | 1055 | 1266 | 1477 | 1688 | 1899 | 2110 |  | 2532 |  | 2954 |  | 3376 |  | 3798 |  | 4220 |  | 4642 |  | 5064 |  | 5486 |  | 5908 |  | 6330
700 | 10
11
20
| 21s | 537 | 671 | 805 | 939 | 1074 | 1208 | 1342 |  | 1610 |  | 1879 |  | 2147 |  | 2416 |  | 2684
| 22 | 687 | 859 | 1030 | 1202 | 1374 | 1545 | 1717 |  | 2060 |  | 2404 |  | 2747 |  | 3091 |  | 3434
| 33 |  | 1200 | 1439 | 1679 | 1919 | 2159 | 2399 |  | 2879 |  | 3359 |  | 3838 |  | 4318 |  | 4798
900 | 10
11
20
| 21s | 649 | 812 | 974 | 1136 | 1298 | 1461 | 1623 |  | 1948 |  | 2272 |  | 2597 |  | 2921 |  | 3246
| 22 | 836 | 1045 | 1253 | 1462 | 1671 | 1880 | 2089 |  | 2507 |  | 2925 |  | 3342 |  | 3760 |  | 4178
| 33 |  | 1496 | 1795 | 2094 | 2393 | 2692 | 2991 |  | 3589 |  | 4187 |  | 4786 |  | 5384 |  | 5982

## FlatLine
Hoofdmenu
HORIZONTAAL
Standard
Standard
Standard Zn
Compact (4)
Uni 6
Piano Uni 6
Centric
Piano Centric / Centric Line
FlatLine
VERTICAAL
Centric Verti Standard
Centric Verti
Piano Centric Verti / Centric Verti Line
Flat-V-Line | Warmte afgiftes : FlatLine
MINI |  |  | Temperatuurregime: | [5 empty] | Aanvoer = |  | 75 |  | Retour = |  | 65 |  | Lokaal = | 20 | v3.3 (27-01-2025)
Mini | hoogte | type | Bouwlengte (mm)
Flat-Plint-Line |  |  | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000
| 300 | 21s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 1980 | 2160 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1560 | 1820 | 2080 | 2340 | 2600 | 2860 | 3120 | 0 | 0 | 3900
| 400 | 21s | 366 | 548 | 731 | 914 | 1097 | 1280 | 1462 | 1645 | 1828 | 0 | 2194 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 0 | 694 | 926 | 1157 | 1388 | 1620 | 1851 | 2083 | 2314 | 2545 | 2777 | 3008 | 0 | 3471
|  | 33 | 0 | 0 | 1329 | 1661 | 1993 | 2325 | 2658 | 2990 | 3322 | 3654 | 3986 | 0 | 0 | 4983
| 500 | 21s | 440 | 661 | 881 | 1101 | 1321 | 1541 | 1762 | 1982 | 2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 562 | 842 | 1123 | 1404 | 1685 | 1966 | 2246 | 2527 | 2808 | 3089 | 3370 | 3650 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 1202 | 1602 | 2003 | 2404 | 2804 | 3205 | 3605 | 4006 | 4407 | 4807 | 0 | 0 | 0
| 600 | 21s | 512 | 768 | 1024 | 1280 | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 657 | 985 | 1314 | 1642 | 1970 | 2299 | 2627 | 2956 | 3284 | 3612 | 3941 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 1396 | 1862 | 2327 | 2792 | 3258 | 3723 | 4189 | 4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700 | 21s | 581 | 871 | 1162 | 1452 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 749 | 1123 | 1498 | 1872 | 2246 | 2621 | 2995 | 3370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 1582 | 2110 | 2637 | 3164 | 3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 900 | 21s | 711 | 1067 | 1422 | 1778 | 2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 925 | 1387 | 1850 | 2312 | 2774 | 3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 1286 | 1930 | 2573 | 3216 | 3859 | 4502 | 5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| n | 1.3 | 1
| lnfactor | 1
| norfactor | 1
| usefactor | 1

## FlatLine STD (hidden)
Warmte afgiftes |  |  |  |  | FlatLine | [5 empty] | STANDAARD
hoogte | Type | Bouwlengte (mm)
|  | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000
300 | 21s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 1980 | 2160 | 0 | 0 | 0
| 33 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1560 | 1820 | 2080 | 2340 | 2600 | 2860 | 3120 | 0 | 0 | 3900
400 | 21s | 366 | 548 | 731 | 914 | 1097 | 1280 | 1462 | 1645 | 1828 | 0 | 2194 | 0 | 0 | 0
| 22 | 0 | 694 | 926 | 1157 | 1388 | 1620 | 1851 | 2083 | 2314 | 2545 | 2777 | 3008 |  | 3471
| 33 | 0 | 0 | 1329 | 1661 | 1993 | 2325 | 2658 | 2990 | 3322 | 3654 | 3986 | 0 | 0 | 4983
500 | 21s | 440 | 661 | 881 | 1101 | 1321 | 1541 | 1762 | 1982 | 2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 562 | 842 | 1123 | 1404 | 1685 | 1966 | 2246 | 2527 | 2808 | 3089 | 3370 | 3650 | 0 | 0
| 33 | 0 | 1202 | 1602 | 2003 | 2404 | 2804 | 3205 | 3605 | 4006 | 4407 | 4807 | 0 | 0 | 0
600 | 21s | 512 | 768 | 1024 | 1280 | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 657 | 985 | 1314 | 1642 | 1970 | 2299 | 2627 | 2956 | 3284 | 3612 | 3941 | 0 | 0 | 0
| 33 | 0 | 1396 | 1862 | 2327 | 2792 | 3258 | 3723 | 4189 | 4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 21s | 581 | 871 | 1162 | 1452 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 749 | 1123 | 1498 | 1872 | 2246 | 2621 | 2995 | 3370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | 0 | 1582 | 2110 | 2637 | 3164 | 3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 21s | 711 | 1067 | 1422 | 1778 | 2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 925 | 1387 | 1850 | 2312 | 2774 | 3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | 1286 | 1930 | 2573 | 3216 | 3859 | 4502 | 5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Verti M Standaard
Hoofdmenu
HORIZONTAAL
Standard
Standard
Standard Zn
Compact (4)
Uni 6
Piano Uni 6
Centric
Piano Centric / Centric Line
FlatLine
VERTICAAL
Centric Verti Standard
Centric Verti
Piano Centric Verti / Centric Verti Line
Flat-V-Line | Warmte afgiftes : Centric Verti Standard
MINI |  |  |  | Temperatuurregime: |  |  |  | Aanvoer = | 75 | Retour = | 65 | Lokaal = | 20 | v3.3 (27-01-2025)
Mini | hoogte | type | Bouwlengte (mm)
Flat-Plint-Line |  |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
| 1600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1189 | 1340
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 1065 | 1303 | 1536 | 1765 | 1992
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1800 | 10 | 801 | 977 | 1150 | 1320 | 1488
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 1179 | 1443 | 1701 | 1955 | 2206
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2000 | 10 | 881 | 1075 | 1265 | 1452 | 1637
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 1295 | 1585 | 1868 | 2147 | 2423
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2200 | 10 | 961 | 1174 | 1381 | 1586 | 1787
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 1413 | 1728 | 2038 | 2342 | 2643
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| n | 1.3 | 1
| lnfactor | 1
| norfactor | 1
| usefactor | 1

## Verti M Standaard STD (hidden)
Verti M Standaard
hoogte | type | Bouwlengte (mm)
|  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
1600 | 10 |  |  |  | 1189 | 1340
11
| 20 | 1065 | 1303 | 1536 | 1765 | 1992
21
22
33
1800 | 10 | 801 | 977 | 1150 | 1320 | 1488
11
| 20 | 1179 | 1443 | 1701 | 1955 | 2206
21
22
33
2000 | 10 | 881 | 1075 | 1265 | 1452 | 1637
11
| 20 | 1295 | 1585 | 1868 | 2147 | 2423
21
22
33
2200 | 10 | 961 | 1174 | 1381 | 1586 | 1787
11
| 20 | 1413 | 1728 | 2038 | 2342 | 2643
21
22
33

## Verti M Kompakt
n
Hoofdmenu
HORIZONTAAL
Standard
Standard
Standard Zn
Compact (4)
Uni 6
Piano Uni 6
Centric
Piano Centric / Centric Line
FlatLine
VERTICAAL
Centric Verti Standard
Centric Verti
Piano Centric Verti / Centric Verti Line
| Flat-V-Line | Warmte afgiftes : Centric Verti
| MINI |  |  | Temperatuurregime: |  |  |  |  | Aanvoer = | 75 | Retour = | 65 | Lokaal = | 20 | v3.3 (27-01-2025)
| Mini | hoogte | type | Bouwlengte (mm)
| Flat-Plint-Line |  |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
|  | 1600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21 | 1185 | 1481 | 1777 | 2073 | 2370
|  |  | 22 | 1443 | 1804 | 2165 | 2526 | 2886
|  |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21 | 1297 | 1621 | 1945 | 2269 | 2594
|  |  | 22 | 1558 | 1948 | 2338 | 2727 | 3117
|  |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21 | 1406 | 1758 | 2110 | 2461 | 2813
|  |  | 22 | 1676 | 2095 | 2514 | 2933 | 3352
|  |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21 | 1513 | 1891 | 2269 | 2647 | 3026
|  |  | 22 | 1795 | 2244 | 2693 | 3142 | 3590
|  |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | n | 1.3 | 1
|  | lnfactor | 1
|  | norfactor | 1
|  | usefactor | 1

## Verti M Kompakt STD (hidden)
Verti M Kompakt
hoogte | type | Bouwlengte (mm)
|  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
1600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1185 | 1481 | 1777 | 2073 | 2370
| 22 | 1443 | 1804 | 2165 | 2526 | 2886
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1297 | 1621 | 1945 | 2269 | 2594
| 22 | 1558 | 1948 | 2338 | 2727 | 3117
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1406 | 1758 | 2110 | 2461 | 2813
| 22 | 1676 | 2095 | 2514 | 2933 | 3352
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1513 | 1891 | 2269 | 2647 | 3026
| 22 | 1795 | 2244 | 2693 | 3142 | 3590
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Verti M Design
Hoofdmenu
HORIZONTAAL
Standard
Standard
Standard Zn
Compact (4)
Uni 6
Piano Uni 6
Centric
Piano Centric / Centric Line
FlatLine
VERTICAAL
Centric Verti Standard
Centric Verti
Piano Centric Verti / Centric Verti Line
Flat-V-Line | Warmte afgiftes : Piano Centric Verti / Centric Verti Line
MINI |  |  |  | Temperatuurregime: |  |  |  | Aanvoer = | 75 | Retour = | 65 | Lokaal = | 20 | v2.1 (23-09-15)
Mini | hoogte | type | Bouwlengte (mm)
Flat-Plint-Line |  |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
| 1600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 1047 | 1309 | 1571 | 1833 | 2094
|  | 22 | 1281 | 1601 | 1921 | 2241 | 2562
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 1120 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240
|  | 22 | 1394 | 1743 | 2092 | 2440 | 2789
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 1198 | 1498 | 1798 | 2097 | 2397
|  | 22 | 1509 | 1886 | 2263 | 2640 | 3018
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 1283 | 1604 | 1925 | 2246 | 2566
|  | 22 | 1626 | 2032 | 2438 | 2845 | 3251
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| n | 1.3 | 1
| lnfactor | 1
| norfactor | 1
| usefactor | 1

## Verti M Design STD (hidden)
Verti M (Design) Piano
hoogte | type | Bouwlengte (mm)
|  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
1600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1047 | 1309 | 1571 | 1833 | 2094
| 22 | 1281 | 1601 | 1921 | 2241 | 2562
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1120 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240
| 22 | 1394 | 1743 | 2092 | 2440 | 2789
33
2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1198 | 1498 | 1798 | 2097 | 2397
| 22 | 1509 | 1886 | 2263 | 2640 | 3018
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1283 | 1604 | 1925 | 2246 | 2566
| 22 | 1626 | 2032 | 2438 | 2845 | 3251
33

## Flat-V-Line
Hoofdmenu
HORIZONTAAL
Standard
Standard
Standard Zn
Compact (4)
Uni 6
Piano Uni 6
Centric
Piano Centric / Centric Line
FlatLine
VERTICAAL
Centric Verti Standard
Centric Verti
Piano Centric Verti / Centric Verti Line
Flat-V-Line | Warmte afgiftes : Flat-V-Line
MINI |  |  |  | Temperatuurregime: |  |  |  | Aanvoer = | 75 | Retour = | 65 | Lokaal = | 20 | v3.3 (27-01-2025)
Mini | hoogte | type | Bouwlengte (mm)
Flat-Plint-Line |  |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
| 1600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 1047 | 1309 | 1571 | 1833 | 2094
|  | 22 | 1281 | 1601 | 1921 | 2241 | 2562
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 1120 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240
|  | 22 | 1394 | 1743 | 2092 | 2440 | 2789
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 1198 | 1498 | 1798 | 2097 | 2397
|  | 22 | 1509 | 1886 | 2263 | 2640 | 3018
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 1283 | 1604 | 1925 | 2246 | 2566
|  | 22 | 1626 | 2032 | 2438 | 2845 | 3251
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| n | 1.3 | 1
| lnfactor | 1
| norfactor | 1
| usefactor | 1

## Flat-V-Line STD (hidden)
hoogte | type | Bouwlengte (mm)
|  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
1600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20
20s
21
| 21s | 1047 | 1309 | 1571 | 1833 | 2094
| 22 | 1281 | 1601 | 1921 | 2241 | 2562
33
1800 | 10
11
20
20s
21
| 21s | 1120 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240
| 22 | 1394 | 1743 | 2092 | 2440 | 2789
33
2000 | 10
11
20
20s
21
| 21s | 1198 | 1498 | 1798 | 2097 | 2397
| 22 | 1509 | 1886 | 2263 | 2640 | 3018
33
2200 | 10
11
20
20s
21
| 21s | 1283 | 1604 | 1925 | 2246 | 2566
| 22 | 1626 | 2032 | 2438 | 2845 | 3251
33
10
11
20
20s
21
21s
22
33
10
11
20
20s
21
21s
22
33

## Mini
Hoofdmenu
HORIZONTAAL
Standard
Standard
Standard Zn
Compact (4)
Uni 6
Piano Uni 6
Centric
Piano Centric / Centric Line
FlatLine
VERTICAAL
Centric Verti Standard
Centric Verti
Piano Centric Verti / Centric Verti Line
Flat-V-Line | Warmte afgiftes : Mini
MINI |  |  |  | Temperatuurregime: |  |  |  |  | Aanvoer = |  | 75 |  | Retour = |  | 65 |  | Lokaal = |  | 20 |  |  |  | v3.3 (27-01-2025)
Mini | hoogte | type | Bouwlengte (mm)
Flat-Plint-Line |  |  | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 2800 | 4000
| 150 | 22 | 0 | 0 | 473 | 532 | 591 | 650 | 709 | 768 | 827 | 887 | 946 | 1064 | 1182 | 1300 | 1418 | 1537 | 1655 | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 0 | 675 | 760 | 844 | 928 | 1013 | 1097 | 1182 | 1266 | 1350 | 1519 | 1688 | 1857 | 2026 | 2194 | 2363 | 2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34 | 0 | 0 | 787 | 886 | 984 | 1082 | 1181 | 1279 | 1378 | 1476 | 1574 | 1771 | 1968 | 2165 | 2362 | 2558 | 2755 | 2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200 | 22 | 0 | 0 | 572 | 644 | 715 | 787 | 858 | 930 | 1001 | 1073 | 1144 | 1287 | 1430 | 1573 | 1716 | 1859 | 2002 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 0 | 823 | 926 | 1029 | 1132 | 1235 | 1338 | 1441 | 1544 | 1646 | 1852 | 2058 | 2264 | 2470 | 2675 | 2881 | 3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34 | 0 | 0 | 964 | 1085 | 1205 | 1326 | 1446 | 1567 | 1687 | 1808 | 1928 | 2169 | 2410 | 2651 | 2892 | 3133 | 3374 | 3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Warmte afgiftes : Piano Mini 1
| 150 | 22 | 0 | 0 | 473 | 532 | 591 | 650 | 709 | 768 | 827 | 887 | 946 | 1064 | 1182 | 1300 | 1418 | 1537 | 1655 | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 0 | 678 | 763 | 848 | 933 | 1018 | 1102 | 1187 | 1272 | 1357 | 1526 | 1696 | 1866 | 2035 | 2205 | 2374 | 2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34 | 0 | 0 | 811 | 913 | 1014 | 1115 | 1217 | 1318 | 1420 | 1521 | 1622 | 1825 | 2028 | 2231 | 2434 | 2636 | 2839 | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200 | 22 | 0 | 0 | 550 | 619 | 688 | 757 | 826 | 894 | 963 | 1032 | 1101 | 1238 | 1376 | 1514 | 1651 | 1789 | 1926 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 0 | 809 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1517 | 1618 | 1820 | 2022 | 2224 | 2426 | 2629 | 2831 | 3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34 | 0 | 0 | 951 | 1070 | 1189 | 1308 | 1427 | 1546 | 1665 | 1784 | 1902 | 2140 | 2378 | 2616 | 2854 | 3091 | 3329 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Warmte afgiftes : Piano Mini 2
| 150 | 22 | 0 | 0 | 458 | 516 | 573 | 630 | 688 | 745 | 802 | 860 | 917 | 1031 | 1146 | 1261 | 1375 | 1490 | 1604 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 0 | 662 | 744 | 827 | 910 | 992 | 1075 | 1158 | 1241 | 1323 | 1489 | 1654 | 1819 | 1985 | 2150 | 2316 | 2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34 | 0 | 0 | 772 | 869 | 965 | 1062 | 1158 | 1255 | 1351 | 1448 | 1544 | 1737 | 1930 | 2123 | 2316 | 2509 | 2702 | 2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200 | 22 | 0 | 0 | 547 | 616 | 684 | 752 | 821 | 889 | 958 | 1026 | 1094 | 1231 | 1368 | 1505 | 1642 | 1778 | 1915 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 0 | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | 1598 | 1798 | 1998 | 2198 | 2398 | 2597 | 2797 | 2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34 | 0 | 0 | 937 | 1054 | 1171 | 1288 | 1405 | 1522 | 1639 | 1757 | 1874 | 2108 | 2342 | 2576 | 2810 | 3045 | 3279 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| n | 1.3 | 1
| lnfactor | 1
| norfactor | 1
| usefactor | 1

## Mini Kompakt STD (hidden)
Warmte afgiftes |  |  |  |  | Mini Kompakt | [12 empty] | Standaard
hoogte | Type | Bouwlengte (mm)
|  | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000
150 | 22 |  |  | 473 | 532 | 591 | 650 | 709 | 768 | 827 | 887 | 946 | 1064 | 1182 | 1300 | 1418 | 1537 | 1655 | 1773
| 33 |  |  | 675 | 760 | 844 | 928 | 1013 | 1097 | 1182 | 1266 | 1350 | 1519 | 1688 | 1857 | 2026 | 2194 | 2363 | 2532
| 34 |  |  | 787 | 886 | 984 | 1082 | 1181 | 1279 | 1378 | 1476 | 1574 | 1771 | 1968 | 2165 | 2362 | 2558 | 2755 | 2952
200 | 22 |  |  | 572 | 644 | 715 | 787 | 858 | 930 | 1001 | 1073 | 1144 | 1287 | 1430 | 1573 | 1716 | 1859 | 2002 | 2145
| 33 |  |  | 823 | 926 | 1029 | 1132 | 1235 | 1338 | 1441 | 1544 | 1646 | 1852 | 2058 | 2264 | 2470 | 2675 | 2881 | 3087
| 34 |  |  | 964 | 1085 | 1205 | 1326 | 1446 | 1567 | 1687 | 1808 | 1928 | 2169 | 2410 | 2651 | 2892 | 3133 | 3374 | 3615
Warmte afgiftes |  |  |  |  | Piano Mini 1 | [12 empty] | Standaard
150 | 22 |  |  | 473 | 532 | 591 | 650 | 709 | 768 | 827 | 887 | 946 | 1064 | 1182 | 1300 | 1418 | 1537 | 1655 | 1773
| 33 |  |  | 678 | 763 | 848 | 933 | 1018 | 1102 | 1187 | 1272 | 1357 | 1526 | 1696 | 1866 | 2035 | 2205 | 2374 | 2544
| 34 |  |  | 811 | 913 | 1014 | 1115 | 1217 | 1318 | 1420 | 1521 | 1622 | 1825 | 2028 | 2231 | 2434 | 2636 | 2839 | 3042
200 | 22 |  |  | 550 | 619 | 688 | 757 | 826 | 894 | 963 | 1032 | 1101 | 1238 | 1376 | 1514 | 1651 | 1789 | 1926 | 2064
| 33 |  |  | 809 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1517 | 1618 | 1820 | 2022 | 2224 | 2426 | 2629 | 2831 | 3033
| 34 |  |  | 951 | 1070 | 1189 | 1308 | 1427 | 1546 | 1665 | 1784 | 1902 | 2140 | 2378 | 2616 | 2854 | 3091 | 3329 | 3567
Warmte afgiftes |  |  |  |  | Piano Mini 2 | [12 empty] | Standaard
150 | 22 |  |  | 458 | 516 | 573 | 630 | 688 | 745 | 802 | 860 | 917 | 1031 | 1146 | 1261 | 1375 | 1490 | 1604 | 1719
| 33 |  |  | 662 | 744 | 827 | 910 | 992 | 1075 | 1158 | 1241 | 1323 | 1489 | 1654 | 1819 | 1985 | 2150 | 2316 | 2481
| 34 |  |  | 772 | 869 | 965 | 1062 | 1158 | 1255 | 1351 | 1448 | 1544 | 1737 | 1930 | 2123 | 2316 | 2509 | 2702 | 2895
200 | 22 |  |  | 547 | 616 | 684 | 752 | 821 | 889 | 958 | 1026 | 1094 | 1231 | 1368 | 1505 | 1642 | 1778 | 1915 | 2052
| 33 |  |  | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | 1598 | 1798 | 1998 | 2198 | 2398 | 2597 | 2797 | 2997
| 34 |  |  | 937 | 1054 | 1171 | 1288 | 1405 | 1522 | 1639 | 1757 | 1874 | 2108 | 2342 | 2576 | 2810 | 3045 | 3279 | 3513

## Flat-Plint-Line
Hoofdmenu
HORIZONTAAL
Standard
Standard
Standard Zn
Compact (4)
Uni 6
Piano Uni 6
Centric
Piano Centric / Centric Line
FlatLine
VERTICAAL
Centric Verti Standard
Centric Verti
Piano Centric Verti / Centric Verti Line
Flat-V-Line | Warmte afgiftes : Flat-Plint-Line
MINI |  |  |  | Temperatuurregime: |  |  |  |  | Aanvoer = |  | 75 |  | Retour = | 65 | Lokaal = | 20 | v3.3 (27-01-2025)
Mini | hoogte | type | Bouwlengte (mm)
Flat-Plint-Line |  |  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000
| 200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 605 | 726 | 847 | 968 | 1089 | 1210 | 1331 | 1452 | 1573 | 1815
|  | 33 | 866 | 1039 | 1212 | 1386 | 1559 | 1732 | 1905 | 2078 | 2252 | 2598
| n | 1.3 | 1
| lnfactor | 1
| norfactor | 1
| usefactor | 1

## Piano Universeel Kompakt (hidden)
Mini
Hoofdmenu
HORIZONTAAL
Standard
Standard
Standard Zn
Compact (4)
Uni 6
Piano Uni 6
Centric
Piano Centric / Centric Line
FlatLine
VERTICAAL
Centric Verti Standard
Centric Verti
Piano Centric Verti / Centric Verti Line
| Flat-V-Line | Warmte afgiftes : Piano Uni 6
| MINI |  |  |  | Temperatuurregime: |  |  |  |  | Aanvoer = |  | 75 |  | Retour = |  | 65 |  | Lokaal = |  | 20 |  |  |  | v3.3 (27-01-2025)
| Mini | hoogte | type | Bouwlengte (mm)
| Flat-Plint-Line |  |  | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | 1440 | 1600 | 1760 | 1920 | 2080 | 2240 | 2400 | 2720 | 3040
|  | 300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20s | 0 | 252 | 0 | 335 | 0 | 419 | 0 | 503 | 0 | 587 | 0 | 671 | 755 | 0 | 922 | 0 | 1090 | 0 | 1258 | 0 | 0
|  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21s | 0 | 348 | 0 | 464 | 0 | 580 | 0 | 696 | 0 | 812 | 0 | 928 | 1044 | 1160 | 1276 | 1392 | 1508 | 1624 | 1740 | 1972 | 2204
|  |  | 22 | 0 | 459 | 0 | 612 | 0 | 765 | 0 | 918 | 0 | 1071 | 0 | 1224 | 1377 | 1530 | 1683 | 1836 | 1988 | 2141 | 2294 | 2600 | 2906
|  |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091 | 0 | 1309 | 0 | 1528 | 0 | 1746 | 1964 | 2182 | 2401 | 2619 | 2837 | 3055 | 3274 | 3710 | 4147
|  | 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20s | 0 | 314 | 366 | 419 | 471 | 523 | 576 | 628 | 680 | 732 | 785 | 837 | 942 | 1046 | 1151 | 1256 | 1360 | 1465 | 1570 | 0 | 0
|  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21s | 0 | 432 | 0 | 575 | 0 | 719 | 0 | 863 | 0 | 1007 | 0 | 1151 | 1295 | 1438 | 1582 | 1726 | 1870 | 2014 | 2158 | 2445 | 2733
|  |  | 22 | 0 | 572 | 0 | 762 | 0 | 953 | 0 | 1143 | 0 | 1334 | 0 | 1524 | 1715 | 1906 | 2096 | 2287 | 2477 | 2668 | 2858 | 3240 | 3621
|  |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 1099 | 0 | 1374 | 0 | 1648 | 0 | 1923 | 0 | 2198 | 2472 | 2747 | 3022 | 3297 | 3571 | 3846 | 4121 | 4670 | 5220
|  | 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20s | 311 | 373 | 436 | 498 | 560 | 622 | 685 | 747 | 809 | 871 | 934 | 996 | 1120 | 1245 | 1369 | 1494 | 1618 | 1743 | 1867 | 0 | 0
|  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21s | 425 | 510 | 595 | 680 | 765 | 850 | 935 | 1020 | 1106 | 1191 | 1276 | 1361 | 1531 | 1701 | 1871 | 2041 | 2211 | 2381 | 2551 | 2891 | 3232
|  |  | 22 | 564 | 677 | 790 | 903 | 1016 | 1129 | 1242 | 1355 | 1467 | 1580 | 1693 | 1806 | 2032 | 2258 | 2483 | 2709 | 2935 | 3161 | 3386 | 3838 | 4289
|  |  | 33 | 0 | 978 | 1141 | 1304 | 1467 | 1630 | 1793 | 1956 | 2118 | 2281 | 2444 | 2607 | 2933 | 3259 | 3585 | 0 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20s | 360 | 432 | 503 | 575 | 647 | 719 | 791 | 863 | 935 | 1007 | 1079 | 1151 | 1295 | 1438 | 1582 | 1726 | 1870 | 2014 | 2158 | 0 | 0
|  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21s | 487 | 585 | 682 | 780 | 877 | 974 | 1072 | 1169 | 1267 | 1364 | 1462 | 1559 | 1754 | 1949 | 2144 | 2339 | 2533 | 2728 | 2923 | 3313 | 3703
|  |  | 22 | 649 | 779 | 908 | 1038 | 1168 | 1298 | 1427 | 1557 | 1687 | 1817 | 1946 | 2076 | 2336 | 2595 | 2855 | 3114 | 3374 | 3633 | 3893 | 4412 | 4931
|  |  | 33 | 0 | 1117 | 1303 | 1489 | 1675 | 1862 | 2048 | 2234 | 2420 | 2606 | 2792 | 2979 | 3351 | 3723 | 4096 | 0 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 700 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21s | 547 | 657 | 766 | 876 | 985 | 1094 | 1204 | 1313 | 1423 | 1532 | 1642 | 1751 | 1970 | 2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 22 | 730 | 876 | 1021 | 1167 | 1313 | 1459 | 1605 | 1751 | 1897 | 2043 | 2189 | 2335 | 2627 | 2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 33 | 0 | 1244 | 1451 | 1658 | 1866 | 2073 | 2280 | 2487 | 2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21s | 661 | 793 | 925 | 1057 | 1189 | 1322 | 1454 | 1586 | 1718 | 1850 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 22 | 884 | 1060 | 1237 | 1414 | 1590 | 1767 | 1944 | 2121 | 2297 | 2474 | 2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 33 | 0 | 1463 | 1707 | 1951 | 2195 | 2438 | 2682 | 2926 | 3170 | 3414 | 3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | n | 1.3 | 1
|  | lnfactor | 1
|  | norfactor | 1
|  | usefactor | 1

## Universeel Kompakt (hidden)
Hoofdmenu
HORIZONTAAL
Standard
Standard (per medio juli 2016)
Standard Zn (per 01-04-2016)
Compact (4)
Uni 6
Piano Uni 6
Centric
Piano Centric / Centric Line
FlatLine
VERTICAAL
Centric Verti Standard
Centric Verti
Piano Centric Verti / Centric Verti Line
Flat-V-Line | Warmte afgiftes : Uni 6
MINI |  |  |  | Temperatuurregime: |  |  |  |  | Aanvoer = |  | 75 |  | Retour = |  | 65 |  | Lokaal = |  | 20 |  |  |  | v3.3 (27-01-2025)
Mini | hoogte | type | Bouwlengte (mm)
Flat-Plint-Line |  |  | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | 1440 | 1600 | 1760 | 1920 | 2080 | 2240 | 2400 | 2720 | 3040
| 300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 269 | 0 | 359 | 0 | 449 | 0 | 539 | 0 | 628 | 0 | 718 | 808 | 0 | 987 | 0 | 1167 | 0 | 1346 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 0 | 366 | 0 | 488 | 0 | 610 | 0 | 732 | 0 | 855 | 0 | 977 | 1099 | 1221 | 1343 | 1465 | 1587 | 1709 | 1831 | 2075 | 2320
|  | 22 | 0 | 472 | 0 | 630 | 0 | 787 | 0 | 945 | 0 | 1102 | 0 | 1260 | 1417 | 1574 | 1732 | 1889 | 2047 | 2204 | 2362 | 2676 | 2991
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 0 | 1327 | 0 | 1548 | 0 | 1769 | 1990 | 2211 | 2432 | 2653 | 2875 | 3096 | 3317 | 3759 | 4201
| 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 338 | 395 | 451 | 508 | 564 | 620 | 677 | 733 | 790 | 846 | 902 | 1015 | 1128 | 1241 | 1354 | 1466 | 1579 | 1692 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 0 | 459 | 0 | 612 | 0 | 766 | 0 | 919 | 0 | 1072 | 0 | 1225 | 1378 | 1531 | 1684 | 1837 | 1991 | 2144 | 2297 | 2603 | 2909
|  | 22 | 0 | 595 | 0 | 794 | 0 | 992 | 0 | 1190 | 0 | 1389 | 0 | 1587 | 1786 | 1984 | 2182 | 2381 | 2579 | 2778 | 2976 | 3373 | 3770
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 1398 | 0 | 1678 | 0 | 1958 | 0 | 2237 | 2517 | 2797 | 3076 | 3356 | 3636 | 3916 | 4195 | 4755 | 5314
| 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 338 | 406 | 474 | 541 | 609 | 677 | 744 | 812 | 880 | 948 | 1015 | 1083 | 1218 | 1354 | 1489 | 1624 | 1760 | 1895 | 2030 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 454 | 545 | 636 | 727 | 818 | 909 | 1000 | 1091 | 1181 | 1272 | 1363 | 1454 | 1636 | 1818 | 1999 | 2181 | 2363 | 2545 | 2726 | 3090 | 3453
|  | 22 | 592 | 710 | 828 | 947 | 1065 | 1183 | 1302 | 1420 | 1538 | 1656 | 1775 | 1893 | 2130 | 2366 | 2603 | 2840 | 3076 | 3313 | 3550 | 4023 | 4496
|  | 33 | 0 | 999 | 1166 | 1332 | 1499 | 1666 | 1832 | 1999 | 2165 | 2332 | 2498 | 2665 | 2998 | 3331 | 3664 | 0 | 4331 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 394 | 472 | 551 | 630 | 708 | 787 | 866 | 945 | 1023 | 1102 | 1181 | 1260 | 1417 | 1574 | 1732 | 1889 | 2047 | 2204 | 2362 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 522 | 626 | 731 | 835 | 940 | 1044 | 1148 | 1253 | 1357 | 1462 | 1566 | 1670 | 1879 | 2088 | 2297 | 2506 | 2714 | 2923 | 3132 | 3550 | 3967
|  | 22 | 681 | 817 | 954 | 1090 | 1226 | 1362 | 1499 | 1635 | 1771 | 1907 | 2044 | 2180 | 2452 | 2725 | 2997 | 3270 | 3542 | 3815 | 4087 | 4632 | 5177
|  | 33 | 0 | 1146 | 1337 | 1528 | 1719 | 1910 | 2101 | 2292 | 2484 | 2675 | 2866 | 3057 | 3439 | 3821 | 4203 | 0 | 4967 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 585 | 702 | 819 | 936 | 1053 | 1170 | 1287 | 1404 | 1522 | 1639 | 1756 | 1873 | 2107 | 2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 766 | 919 | 1072 | 1226 | 1379 | 1532 | 1685 | 1838 | 1992 | 2145 | 2298 | 2451 | 2758 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 1280 | 1494 | 1707 | 1920 | 2134 | 2347 | 2560 | 2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21s | 702 | 842 | 982 | 1123 | 1263 | 1403 | 1544 | 1684 | 1824 | 1964 | 2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 922 | 1107 | 1291 | 1476 | 1660 | 1845 | 2029 | 2214 | 2398 | 2583 | 2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 1514 | 1767 | 2019 | 2272 | 2524 | 2776 | 3029 | 3281 | 3534 | 3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| n | 1.3 | 1
| lnfactor | 1
| norfactor | 1
| usefactor | 1

## Kompakt (hidden)
Compact 4 (per 1-01-2016)
Hoofdmenu
HORIZONTAAL
Standard
Standard (per medio juli 2016)
Standard Zn (per 01-04-2016)
Compact (4)
Uni 6
Piano Uni 6
Centric
Piano Centric / Centric Line
FlatLine
VERTICAAL
Centric Verti Standard
Centric Verti
Piano Centric Verti / Centric Verti Line
| Flat-V-Line | Warmte afgiftes : Compact (4)
| MINI |  |  |  | Temperatuurregime: |  |  |  |  | Aanvoer = |  | 75 |  | Retour = |  | 65 |  | Lokaal = |  | 20 |  |  |  | v3.3 (27-01-2025)
| Mini | hoogte | type | Bouwlengte (mm)
| Flat-Plint-Line |  |  | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | 1440 | 1600 | 1760 | 1920 | 2080 | 2240 | 2400 | 2720 | 3040
|  | 300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20s | 0 | 269 | 0 | 359 | 0 | 449 | 0 | 539 | 0 | 628 | 0 | 718 | 808 | 0 | 987 | 0 | 1167 | 0 | 1346 | 0 | 0
|  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21s | 0 | 366 | 0 | 488 | 0 | 610 | 0 | 732 | 0 | 855 | 0 | 977 | 1099 | 1221 | 1343 | 1465 | 1587 | 1709 | 1831 | 2075 | 2320
|  |  | 22 | 0 | 472 | 0 | 630 | 0 | 787 | 0 | 945 | 0 | 1102 | 0 | 1260 | 1417 | 1574 | 1732 | 1889 | 2047 | 2204 | 2362 | 2676 | 2991
|  |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 0 | 1327 | 0 | 1548 | 0 | 1769 | 1990 | 2211 | 2432 | 2653 | 2875 | 3096 | 3317 | 3759 | 4201
|  | 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20s | 0 | 338 | 395 | 451 | 508 | 564 | 620 | 677 | 733 | 790 | 846 | 902 | 1015 | 1128 | 1241 | 1354 | 1466 | 1579 | 1692 | 0 | 0
|  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21s | 0 | 459 | 0 | 612 | 0 | 766 | 0 | 919 | 0 | 1072 | 0 | 1225 | 1378 | 1531 | 1684 | 1837 | 1991 | 2144 | 2297 | 2603 | 2909
|  |  | 22 | 0 | 595 | 0 | 794 | 0 | 992 | 0 | 1190 | 0 | 1389 | 0 | 1587 | 1786 | 1984 | 2182 | 2381 | 2579 | 2778 | 2976 | 3373 | 3770
|  |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 1398 | 0 | 1678 | 0 | 1958 | 0 | 2237 | 2517 | 2797 | 3076 | 3356 | 3636 | 3916 | 4195 | 4755 | 5314
|  | 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20s | 338 | 406 | 474 | 541 | 609 | 677 | 744 | 812 | 880 | 948 | 1015 | 1083 | 1218 | 1354 | 1489 | 1624 | 1760 | 1895 | 2030 | 0 | 0
|  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21s | 454 | 545 | 636 | 727 | 818 | 909 | 1000 | 1091 | 1181 | 1272 | 1363 | 1454 | 1636 | 1818 | 1999 | 2181 | 2363 | 2545 | 2726 | 3090 | 3453
|  |  | 22 | 592 | 710 | 828 | 947 | 1065 | 1183 | 1302 | 1420 | 1538 | 1656 | 1775 | 1893 | 2130 | 2366 | 2603 | 2840 | 3076 | 3313 | 3550 | 4023 | 4496
|  |  | 33 | 0 | 999 | 1166 | 1332 | 1499 | 1666 | 1832 | 1999 | 2165 | 2332 | 2498 | 2665 | 2998 | 3331 | 3664 | 0 | 4331 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20s | 394 | 472 | 551 | 630 | 708 | 787 | 866 | 945 | 1023 | 1102 | 1181 | 1260 | 1417 | 1574 | 1732 | 1889 | 2047 | 2204 | 2362 | 0 | 0
|  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21s | 522 | 626 | 731 | 835 | 940 | 1044 | 1148 | 1253 | 1357 | 1462 | 1566 | 1670 | 1879 | 2088 | 2297 | 2506 | 2714 | 2923 | 3132 | 3550 | 3967
|  |  | 22 | 681 | 817 | 954 | 1090 | 1226 | 1362 | 1499 | 1635 | 1771 | 1907 | 2044 | 2180 | 2452 | 2725 | 2997 | 3270 | 3542 | 3815 | 4087 | 4632 | 5177
|  |  | 33 | 0 | 1146 | 1337 | 1528 | 1719 | 1910 | 2101 | 2292 | 2484 | 2675 | 2866 | 3057 | 3439 | 3821 | 4203 | 0 | 4967 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 700 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21s | 585 | 702 | 819 | 936 | 1053 | 1170 | 1287 | 1404 | 1522 | 1639 | 1756 | 1873 | 2107 | 2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 22 | 766 | 919 | 1072 | 1226 | 1379 | 1532 | 1685 | 1838 | 1992 | 2145 | 2298 | 2451 | 2758 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 33 | 0 | 1280 | 1494 | 1707 | 1920 | 2134 | 2347 | 2560 | 2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21s | 702 | 842 | 982 | 1123 | 1263 | 1403 | 1544 | 1684 | 1824 | 1964 | 2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 22 | 922 | 1107 | 1291 | 1476 | 1660 | 1845 | 2029 | 2214 | 2398 | 2583 | 2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 33 | 0 | 1514 | 1767 | 2019 | 2272 | 2524 | 2776 | 3029 | 3281 | 3534 | 3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | n | 1.3 | 1
|  | lnfactor | 1
|  | norfactor | 1
|  | usefactor | 1

## Standaard STD (hidden)
Warmte afgiftes |  |  |  |  | Casual Line | [12 empty] | STANDAARD
hoogte | Type | Bouwlengte (mm)
|  | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | 1440 | 1600 | 1760 | 1920 | 2080 | 2240 | 2400 | 2720 | 3040
300 | 10
| 11 |  | 245 |  | 327 |  | 409 |  | 491 |  | 572 |  | 654 | 736 |  | 899 |  | 1063 |  | 1226 | 1390 | 1553
20
20s
21
21s
| 22 |  | 496 |  | 661 |  | 826 |  | 992 |  | 1157 |  | 1322 | 1488 | 1653 | 1818 | 1983 | 2149 | 2314 | 2479 | 2810 | 3140
| 33 | [5 empty] | 1187 |  | 1425 |  | 1662 |  | 1900 | 2137 | 2374 | 2612 | 2849 | 3087 | 3324 | 3562 | 4036 | 4511
400 | 10 |  | 204 |  | 273 |  | 341 |  | 409 |  | 477 |  | 545 | 613 | 682 | 750 | 818 | 886 | 954 | 1022
| 11 |  | 316 | 369 | 422 | 474 | 527 | 580 | 633 | 685 | 738 | 791 | 844 | 949 | 1054 | 1160 | 1265 | 1371 | 1476 | 1582 | 1792 | 2003
| 20 | [5 empty] | 608 |  | 730 |  | 851 |  | 973 | 1094
20s
| 21 |  | 497 |  | 663 |  | 829 |  | 995 |  | 1160 |  | 1326 | 1492 | 1658 | 1823 | 1989 | 2155 | 2321 | 2486 | 2818 | 3149
21s
| 22 |  | 625 |  | 833 |  | 1042 |  | 1250 |  | 1458 |  | 1667 | 1875 | 2083 | 2292 | 2500 | 2708 | 2916 | 3125 | 3541 | 3958
| 33 |  |  |  | 1201 |  | 1502 |  | 1802 |  | 2102 |  | 2403 | 2703 | 3003 | 3304 | 3604 | 3904 | 4204 | 4505 | 5105 | 5706
500 | 10 |  | 250 |  | 333 |  | 416 |  | 499 |  | 582 |  | 666 | 749 | 832 | 915 | 998 | 1082 | 1165 | 1248
| 11 | 319 | 383 | 447 | 511 | 575 | 638 | 702 | 766 | 830 | 894 | 958 | 1021 | 1149 | 1277 | 1404 | 1532 | 1660 | 1788 | 1915 | 2171 | 2426
20
20s
| 21 |  | 591 | 690 | 788 | 887 | 986 | 1084 | 1183 | 1281 | 1380 | 1478 | 1577 | 1774 | 1971 | 2168 | 2365 | 2563 | 2760 | 2957
21s
| 22 | 620 | 744 | 868 | 992 | 1116 | 1240 | 1364 | 1488 | 1612 | 1736 | 1860 | 1984 | 2232 | 2480 | 2728 | 2976 | 3224 | 3472 | 3720 | 4216 | 4712
| 33 |  | 1070 | 1249 | 1427 | 1606 | 1784 | 1962 | 2141 | 2319 | 2498 | 2676 | 2854 | 3211 | 3568 | 3925 |  | 4638
600 | 10 |  | 294 |  | 392 |  | 490 |  | 588 |  | 685 |  | 783 | 881 | 979 | 1077 | 1175 | 1273 | 1371 | 1469
| 11 | 371 | 445 | 519 | 593 | 667 | 742 | 816 | 890 | 964 | 1038 | 1112 | 1187 | 1335 | 1483 | 1632 | 1780 | 1928 | 2076 | 2225 | 2521 | 2818
| 20 |  | 510 |  | 680 |  | 850 |  | 1020 |  | 1189 |  | 1359 | 1529
20s
| 21 |  | 681 | 794 | 908 | 1021 | 1134 | 1248 | 1361 | 1475 | 1588 | 1702 | 1815 | 2042 | 2269 | 2496 | 2723 | 2949 | 3176 | 3403
21s
| 22 | 712 | 854 | 997 | 1139 | 1282 | 1424 | 1566 | 1709 | 1851 | 1994 | 2136 | 2278 | 2563 | 2848 | 3133 | 3418 | 3702 | 3987 | 4272 | 4842 | 5411
| 33 |  | 1223 | 1426 | 1630 | 1834 | 2038 | 2241 | 2445 | 2649 | 2853 | 3056 | 3260 | 3668 | 4075 | 4483 |  | 5298
700 | 10
| 11 | 420 | 504 | 587 | 671 | 755 | 839 | 923 | 1007 | 1091 | 1175 | 1259 | 1343 | 1511 | 1678
20
20s
21
21s
| 22 | 797 | 957 | 1116 | 1276 | 1435 | 1594 | 1754 | 1913 | 2073 | 2232 | 2392 | 2551 | 2870 | 3189
| 33 |  | 1358 | 1585 | 1811 | 2038 | 2264 | 2490 | 2717 | 2943
900 | 10 |  | 427 | 498 | 569 | 640 | 711 | 782 | 853
| 11 | 507 | 609 | 710 | 812 | 913 | 1014 | 1116 | 1217 | 1319 | 1420 | 1522
| 20 |  | 712 |  | 950 |  | 1187 |  | 1425
20s
| 21 |  | 923 | 1076 | 1230 | 1384 | 1538 | 1691 | 1845
21s
| 22 | 950 | 1140 | 1329 | 1519 | 1709 | 1899 | 2089 | 2279 | 2469 | 2659 | 2849
| 33 |  | 1588 | 1852 | 2117 | 2382 | 2646 | 2911 | 3176 | 3440 | 3705 | 3970

## Kompakt STD (hidden)
Warmte afgiftes |  |  |  |  | Casual Line | [12 empty] | Kompakt(4)
hoogte | Type | Bouwlengte (mm)
|  | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | 1440 | 1600 | 1760 | 1920 | 2080 | 2240 | 2400 | 2720 | 3040
300 | 10
11
20
| 20s |  | 269 |  | 359 |  | 449 |  | 539 |  | 628 |  | 718 | 808 |  | 987 |  | 1167 |  | 1346
21
| 21s |  | 366 |  | 488 |  | 610 |  | 732 |  | 855 |  | 977 | 1099 | 1221 | 1343 | 1465 | 1587 | 1709 | 1831 | 2075 | 2320
| 22 |  | 472 |  | 630 |  | 787 |  | 945 |  | 1102 |  | 1260 | 1417 | 1574 | 1732 | 1889 | 2047 | 2204 | 2362 | 2676 | 2991
| 33 | [5 empty] | 1106 |  | 1327 |  | 1548 |  | 1769 | 1990 | 2211 | 2432 | 2653 | 2875 | 3096 | 3317 | 3759 | 4201
400 | 10
11
20
| 20s |  | 338 | 395 | 451 | 508 | 564 | 620 | 677 | 733 | 790 | 846 | 902 | 1015 | 1128 | 1241 | 1354 | 1466 | 1579 | 1692
21
| 21s |  | 459 |  | 612 |  | 766 |  | 919 |  | 1072 |  | 1225 | 1378 | 1531 | 1684 | 1837 | 1991 | 2144 | 2297 | 2603 | 2909
| 22 |  | 595 |  | 794 |  | 992 |  | 1190 |  | 1389 |  | 1587 | 1786 | 1984 | 2182 | 2381 | 2579 | 2778 | 2976 | 3373 | 3770
| 33 |  |  |  | 1119 |  | 1398 |  | 1678 |  | 1958 |  | 2237 | 2517 | 2797 | 3076 | 3356 | 3636 | 3916 | 4195 | 4755 | 5314
500 | 10
11
20
| 20s | 338 | 406 | 474 | 541 | 609 | 677 | 744 | 812 | 880 | 948 | 1015 | 1083 | 1218 | 1354 | 1489 | 1624 | 1760 | 1895 | 2030
21
| 21s | 454 | 545 | 636 | 727 | 818 | 909 | 1000 | 1091 | 1181 | 1272 | 1363 | 1454 | 1636 | 1818 | 1999 | 2181 | 2363 | 2545 | 2726 | 3090 | 3453
| 22 | 592 | 710 | 828 | 947 | 1065 | 1183 | 1302 | 1420 | 1538 | 1656 | 1775 | 1893 | 2130 | 2366 | 2603 | 2840 | 3076 | 3313 | 3550 | 4023 | 4496
| 33 |  | 999 | 1166 | 1332 | 1499 | 1666 | 1832 | 1999 | 2165 | 2332 | 2498 | 2665 | 2998 | 3331 | 3664 |  | 4331
600 | 10
11
20
| 20s | 394 | 472 | 551 | 630 | 708 | 787 | 866 | 945 | 1023 | 1102 | 1181 | 1260 | 1417 | 1574 | 1732 | 1889 | 2047 | 2204 | 2362
21
| 21s | 522 | 626 | 731 | 835 | 940 | 1044 | 1148 | 1253 | 1357 | 1462 | 1566 | 1670 | 1879 | 2088 | 2297 | 2506 | 2714 | 2923 | 3132 | 3550 | 3967
| 22 | 681 | 817 | 954 | 1090 | 1226 | 1362 | 1499 | 1635 | 1771 | 1907 | 2044 | 2180 | 2452 | 2725 | 2997 | 3270 | 3542 | 3815 | 4087 | 4632 | 5177
| 33 |  | 1146 | 1337 | 1528 | 1719 | 1910 | 2101 | 2292 | 2484 | 2675 | 2866 | 3057 | 3439 | 3821 | 4203 |  | 4967
700 | 10
11
20
20s
21
| 21s | 585 | 702 | 819 | 936 | 1053 | 1170 | 1287 | 1404 | 1522 | 1639 | 1756 | 1873 | 2107 | 2341
| 22 | 766 | 919 | 1072 | 1226 | 1379 | 1532 | 1685 | 1838 | 1992 | 2145 | 2298 | 2451 | 2758 | 3064
| 33 |  | 1280 | 1494 | 1707 | 1920 | 2134 | 2347 | 2560 | 2774
900 | 10
11
20
20s
21
| 21s | 702 | 842 | 982 | 1123 | 1263 | 1403 | 1544 | 1684 | 1824 | 1964 | 2105
| 22 | 922 | 1107 | 1291 | 1476 | 1660 | 1845 | 2029 | 2214 | 2398 | 2583 | 2767
| 33 |  | 1514 | 1767 | 2019 | 2272 | 2524 | 2776 | 3029 | 3281 | 3534 | 3786
Alle afgiftes zijn gemeten volgens EN-442 bij 75/65/20. Afwijkende temperatuurregimes zijn, daar waar theoretisch mogelijk, met de lineair bepaalde overtemperatuur berekend. Alle overige afwijkende temperatuurregimes zijn omgerekend met de logaritmisch bepaalde overtemperatuur. Bij alle berekeningen is uitgegaan van een gemidelde N-exponent van 1,3.

## Universeel Kompakt STD (hidden)
Warmte afgiftes |  |  |  |  | Universeel Kompakt | [12 empty] | STANDAARD
hoogte | Type | Bouwlengte (mm)
|  | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | 1440 | 1600 | 1760 | 1920 | 2080 | 2240 | 2400 | 2720 | 3040
300 | 10
11
20
| 20s |  | 269 |  | 359 |  | 449 |  | 539 |  | 628 |  | 718 | 808 |  | 987 |  | 1167 |  | 1346
21
| 21s |  | 366 |  | 488 |  | 610 |  | 732 |  | 855 |  | 977 | 1099 | 1221 | 1343 | 1465 | 1587 | 1709 | 1831 | 2075 | 2320
| 22 |  | 472 |  | 630 |  | 787 |  | 945 |  | 1102 |  | 1260 | 1417 | 1574 | 1732 | 1889 | 2047 | 2204 | 2362 | 2676 | 2991
| 33 | [5 empty] | 1106 |  | 1327 |  | 1548 |  | 1769 | 1990 | 2211 | 2432 | 2653 | 2875 | 3096 | 3317 | 3759 | 4201
400 | 10
11
20
| 20s |  | 338 | 395 | 451 | 508 | 564 | 620 | 677 | 733 | 790 | 846 | 902 | 1015 | 1128 | 1241 | 1354 | 1466 | 1579 | 1692
21
| 21s |  | 459 |  | 612 |  | 766 |  | 919 |  | 1072 |  | 1225 | 1378 | 1531 | 1684 | 1837 | 1991 | 2144 | 2297 | 2603 | 2909
| 22 |  | 595 |  | 794 |  | 992 |  | 1190 |  | 1389 |  | 1587 | 1786 | 1984 | 2182 | 2381 | 2579 | 2778 | 2976 | 3373 | 3770
| 33 |  |  |  | 1119 |  | 1398 |  | 1678 |  | 1958 |  | 2237 | 2517 | 2797 | 3076 | 3356 | 3636 | 3916 | 4195 | 4755 | 5314
500 | 10
11
20
| 20s | 338 | 406 | 474 | 541 | 609 | 677 | 744 | 812 | 880 | 948 | 1015 | 1083 | 1218 | 1354 | 1489 | 1624 | 1760 | 1895 | 2030
21
| 21s | 454 | 545 | 636 | 727 | 818 | 909 | 1000 | 1091 | 1181 | 1272 | 1363 | 1454 | 1636 | 1818 | 1999 | 2181 | 2363 | 2545 | 2726 | 3090 | 3453
| 22 | 592 | 710 | 828 | 947 | 1065 | 1183 | 1302 | 1420 | 1538 | 1656 | 1775 | 1893 | 2130 | 2366 | 2603 | 2840 | 3076 | 3313 | 3550 | 4023 | 4496
| 33 |  | 999 | 1166 | 1332 | 1499 | 1666 | 1832 | 1999 | 2165 | 2332 | 2498 | 2665 | 2998 | 3331 | 3664 |  | 4331
600 | 10
11
20
| 20s | 394 | 472 | 551 | 630 | 708 | 787 | 866 | 945 | 1023 | 1102 | 1181 | 1260 | 1417 | 1574 | 1732 | 1889 | 2047 | 2204 | 2362
21
| 21s | 522 | 626 | 731 | 835 | 940 | 1044 | 1148 | 1253 | 1357 | 1462 | 1566 | 1670 | 1879 | 2088 | 2297 | 2506 | 2714 | 2923 | 3132 | 3550 | 3967
| 22 | 681 | 817 | 954 | 1090 | 1226 | 1362 | 1499 | 1635 | 1771 | 1907 | 2044 | 2180 | 2452 | 2725 | 2997 | 3270 | 3542 | 3815 | 4087 | 4632 | 5177
| 33 |  | 1146 | 1337 | 1528 | 1719 | 1910 | 2101 | 2292 | 2484 | 2675 | 2866 | 3057 | 3439 | 3821 | 4203 |  | 4967
700 | 10
11
20
20s
21
| 21s | 585 | 702 | 819 | 936 | 1053 | 1170 | 1287 | 1404 | 1522 | 1639 | 1756 | 1873 | 2107 | 2341
| 22 | 766 | 919 | 1072 | 1226 | 1379 | 1532 | 1685 | 1838 | 1992 | 2145 | 2298 | 2451 | 2758 | 3064
| 33 |  | 1280 | 1494 | 1707 | 1920 | 2134 | 2347 | 2560 | 2774
900 | 10
11
20
20s
21
| 21s | 702 | 842 | 982 | 1123 | 1263 | 1403 | 1544 | 1684 | 1824 | 1964 | 2105
| 22 | 922 | 1107 | 1291 | 1476 | 1660 | 1845 | 2029 | 2214 | 2398 | 2583 | 2767
| 33 |  | 1514 | 1767 | 2019 | 2272 | 2524 | 2776 | 3029 | 3281 | 3534 | 3786
Alle afgiftes zijn gemeten volgens EN-442 bij 75/65/20. Afwijkende temperatuurregimes zijn, daar waar theoretisch mogelijk, met de lineair bepaalde overtemperatuur berekend. Alle overige afwijkende temperatuurregimes zijn omgerekend met de logaritmisch bepaalde overtemperatuur. Bij alle berekeningen is uitgegaan van een gemidelde N-exponent van 1,3.

## Piano Universeel Kompakt STD (hidden)
Warmte afgiftes |  |  |  |  | Universeel Kompakt | [12 empty] | STANDAARD
hoogte | Type | Bouwlengte (mm)
|  | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | 1440 | 1600 | 1760 | 1920 | 2080 | 2240 | 2400 | 2720 | 3040
300 | 10
11
20
| 20s |  | 252 |  | 335 |  | 419 |  | 503 |  | 587 |  | 671 | 755 |  | 922 |  | 1090 |  | 1258
21
| 21s |  | 348 |  | 464 |  | 580 |  | 696 |  | 812 |  | 928 | 1044 | 1160 | 1276 | 1392 | 1508 | 1624 | 1740 | 1972 | 2204
| 22 |  | 459 |  | 612 |  | 765 |  | 918 |  | 1071 |  | 1224 | 1377 | 1530 | 1683 | 1836 | 1988 | 2141 | 2294 | 2600 | 2906
| 33 | [5 empty] | 1091 |  | 1309 |  | 1528 |  | 1746 | 1964 | 2182 | 2401 | 2619 | 2837 | 3055 | 3274 | 3710 | 4147
400 | 10
11
20
| 20s |  | 314 | 366 | 419 | 471 | 523 | 576 | 628 | 680 | 732 | 785 | 837 | 942 | 1046 | 1151 | 1256 | 1360 | 1465 | 1570
21
| 21s |  | 432 |  | 575 |  | 719 |  | 863 |  | 1007 |  | 1151 | 1295 | 1438 | 1582 | 1726 | 1870 | 2014 | 2158 | 2445 | 2733
| 22 |  | 572 |  | 762 |  | 953 |  | 1143 |  | 1334 |  | 1524 | 1715 | 1906 | 2096 | 2287 | 2477 | 2668 | 2858 | 3240 | 3621
| 33 |  |  |  | 1099 |  | 1374 |  | 1648 |  | 1923 |  | 2198 | 2472 | 2747 | 3022 | 3297 | 3571 | 3846 | 4121 | 4670 | 5220
500 | 10
11
20
| 20s | 311 | 373 | 436 | 498 | 560 | 622 | 685 | 747 | 809 | 871 | 934 | 996 | 1120 | 1245 | 1369 | 1494 | 1618 | 1743 | 1867
21
| 21s | 425 | 510 | 595 | 680 | 765 | 850 | 935 | 1020 | 1106 | 1191 | 1276 | 1361 | 1531 | 1701 | 1871 | 2041 | 2211 | 2381 | 2551 | 2891 | 3232
| 22 | 564 | 677 | 790 | 903 | 1016 | 1129 | 1242 | 1355 | 1467 | 1580 | 1693 | 1806 | 2032 | 2258 | 2483 | 2709 | 2935 | 3161 | 3386 | 3838 | 4289
| 33 |  | 978 | 1141 | 1304 | 1467 | 1630 | 1793 | 1956 | 2118 | 2281 | 2444 | 2607 | 2933 | 3259 | 3585 |  | 4237
600 | 10
11
20
| 20s | 360 | 432 | 503 | 575 | 647 | 719 | 791 | 863 | 935 | 1007 | 1079 | 1151 | 1295 | 1438 | 1582 | 1726 | 1870 | 2014 | 2158
21
| 21s | 487 | 585 | 682 | 780 | 877 | 974 | 1072 | 1169 | 1267 | 1364 | 1462 | 1559 | 1754 | 1949 | 2144 | 2339 | 2533 | 2728 | 2923 | 3313 | 3703
| 22 | 649 | 779 | 908 | 1038 | 1168 | 1298 | 1427 | 1557 | 1687 | 1817 | 1946 | 2076 | 2336 | 2595 | 2855 | 3114 | 3374 | 3633 | 3893 | 4412 | 4931
| 33 |  | 1117 | 1303 | 1489 | 1675 | 1862 | 2048 | 2234 | 2420 | 2606 | 2792 | 2979 | 3351 | 3723 | 4096 |  | 4840
700 | 10
11
20
20s
21
| 21s | 547 | 657 | 766 | 876 | 985 | 1094 | 1204 | 1313 | 1423 | 1532 | 1642 | 1751 | 1970 | 2189
| 22 | 730 | 876 | 1021 | 1167 | 1313 | 1459 | 1605 | 1751 | 1897 | 2043 | 2189 | 2335 | 2627 | 2918
| 33 |  | 1244 | 1451 | 1658 | 1866 | 2073 | 2280 | 2487 | 2695
900 | 10
11
20
20s
21
| 21s | 661 | 793 | 925 | 1057 | 1189 | 1322 | 1454 | 1586 | 1718 | 1850 | 1982
| 22 | 884 | 1060 | 1237 | 1414 | 1590 | 1767 | 1944 | 2121 | 2297 | 2474 | 2651
| 33 |  | 1463 | 1707 | 1951 | 2195 | 2438 | 2682 | 2926 | 3170 | 3414 | 3658

## Flat-Plint-Line STD (hidden)
hoogte | type | Bouwlengte (mm)
|  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000
200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20
20s
21
21s
| 22 | 605 | 726 | 847 | 968 | 1089 | 1210 | 1331 | 1452 | 1573 | 1815
| 33 | 866 | 1039 | 1212 | 1386 | 1559 | 1732 | 1905 | 2078 | 2252 | 2598
10
11
20
20s
21
21s
22
33
10
11
20
20s
21
21s
22
33
10
11
20
20s
21
21s
22
33
10
11
20
20s
21
21s
22
33
10
11
20
20s
21
21s
22
33